2020-068S招标文件

招 标 文 件

项目编号：2020-068S

项目名称：盐城工业职业技术学院对校园节能监控平台建设项目 
盐城工业职业技术学院
江苏双清工程造价咨询有限公司
 2020年11月14日
总  目  录

招标公告…………………………………… 
投标人须知…………………………………  

合同条款及格式……………………………

项目需求……………………………………

评标方法与评标标准………………………

投标文件格式………………………………

第一章  招标公告

盐城工业职业技术学院对校园节能监控平台建设项目招标公告

项目概况

盐城工业职业技术学院对校园节能监控平台建设项目的潜在投标人应在盐城市政府采购网和盐城工业职业技术学院招标采购网获取招标文件，并于2020年12月8日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2020-068S
项目名称：盐城工业职业技术学院对校园节能监控平台建设项目
预算金额：人民币350万元。

最高限价：人民币350万元。

采购需求：本项目主要内容为盐城工业职业技术学院对校园节能监控平台建设项目（含硬件和软件）和集成施工安装服务涉及到的所有设备材料的采购、供应、运输、安装、调试、验收交付、售前售后等伴随服务，具体内容及要求详见项目需求，招标人保留适当变更的权利。

合同履行期限：签订合同后90天（如甲方需要延时交付，可另行约定时间）。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　（2）上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
　　（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

3.本项目的特定资格要求：
（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）投标人须具有建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包二级（或有效期内的建筑智能化工程设计与施工一体化二级）资质的独立法人，并持有安全生产许可证。 

（4）项目负责人资格要求：项目负责人须具有机电工程专业二级及以上建造师资格（投标时须提供建造师注册证书）和安全生产考核合格证（B类）。

项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件：

（一）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业特指以下三种情形：

① 同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险； 

② 将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位； 

③ 项目负责人担任其他公司法定代表人。 

（二）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在 项目负责人执业范围之内。

项目负责人投标截止时不得同时在其他建设工程项目中担任现场管理人员、不在本项目兼任本项目的其它岗位。

在建工程：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格， 并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验 收记录等验收文件。

三、获取招标文件
时间：自公告之日起至投标截止时间前1日

地点：盐城市政府采购网和盐城工业职业技术学院招标采购网

方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见盐城市政府采购网和盐城工业职业技术学院招标采购网本公告附件。

售价：人民币500元在开标现场现金交纳。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年12月8日9点00分（北京时间）

地点：盐城工业职业技术学院（盐城市解放南路285号）后勤服务中心四楼402开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

(一)因疫情防控需要，为确保校园安全，投标人进入盐城工业职业技术学院校区时应服从下列疫情防控措施：

（1）投标人从解放南路东门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）各投标人项目授权代表限1人进入校园；项目授权代表进入校园时须自行配戴口罩、做好手部消毒及投标文件等消毒防护工作。

（3）投标人进入校园前须在东门外相关工作人员处进行信息实名登记并接受体温测量（体温异常者拒绝进入校园），主动出示有效“健康码”（非绿色健康码拒绝进入校园），出示本人近14天的出行轨迹（可通过手机短信查询），来校前14天内有疫情中高风险疫区（以开标前一日权威发布的疫情风险等级区域划分为依据）旅居史的人员一律不得进入校园。

（4）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

请各投标人预留好相应时间，配合做好上述管控措施。

（二）投标文件制作份数要求：正本份数：1份，副本份数：4份。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：盐城工业职业技术学院

地址：盐城工业职业技术学院后勤服务中心四楼405室招标办公室
联系人：赵萌              

联系电话：0515-88588707
2.采购代理机构信息

名称：江苏双清工程造价咨询有限公司

地址：盐城市紫薇广场C区7楼

联系人：张旭良              

联系电话：0515-88200316、13515130964
3.项目联系方式

项目联系人：高大伟

电话：18262393599
第二章  投标人须知
一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目中标人与采购人签订合同前领取中标通知书时须向采购代理机构支付招标代理服务费，收费标准按中标价的1.5%×42%计取（如低于3000元的直接按3000元计取）；上述费用由各投标人在投标时自行综合考虑分摊含进投标报价中，且不得单列，采购人不再承担上述费用。
5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人或采购代理机构负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向采购人或采购代理机构提出。

9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

9.2采购人或采购代理机构有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在盐城市政府采购网和盐城工业职业技术学院招标采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位
10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分；

11.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。（U盘中包含投标书面文件所有内容；采用U盘（表面加贴投标单位简称）单独装袋密封后递交）。

以上材料需提供原件及复印件, 复印件加盖单位法人章、法定代表人章印（或签署），原件不必装订，直接封在档案袋内密封后提交，并将原件资料清单放在封袋内。
12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4投标人应提交根据合同要求提供的证明货物以及服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明投标人所提供货物及服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
13、供货一览表和投标配置与分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
13.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

13.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的货物及服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

13.6.1 项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

13.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
14.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

14.2 提供参加本项目类似案例简介；

14.3 培训计划；

14.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

14.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
15、1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
15、2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购人或采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，采购人或采购代理机构在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，招标文件要求必须提供原件的按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权委托人（被授权人）签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2  注明投标项目名称、标书编号及包号。

19.2.3  未按要求密封和加写标记，采购人和采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人和采购代理机构将予以拒绝。

20、投标截止日期

20.1 采购人和采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购人或采购代理机构有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1 采购人和采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人或采购代理机构，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购人或采购代理机构。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

23、开标

23.1 采购人和采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

23.2开标仪式由采购人或采购代理机构组织，采购人代表(需提供单位授权函)、监管代表、投标人代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时请投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购人或采购代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 采购人或采购代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、资格审查

24.1依据法律法规和招标文件的约定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。未通过资格审查的投标人，由采购人告知未通过资格审查的原因。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

合格投标人不足3家的，不得评标。

25、评标委员会

25.1 资格审查通过后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
25.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

25.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

26、评标过程的保密与公正

26.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人和采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

26.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

26.3在评标期间，采购人或采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

26.4 采购人、采购代理机构和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

26.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可向采购人提出申请。

27、投标的澄清

27.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

27.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

27.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

28、对投标文件的评审

28.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

28.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

28.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

28.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

28.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

28.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

28.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。 (87号令第31条)

29、无效投标条款和废标条款

29.1无效投标条款

29.1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

29.1.2投标人在报价时采用选择性报价；

29.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

29.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

29.1.5未通过符合性检查的；
29.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

29.1.7 投标人串通投标；

29.1.8 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

29.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

29.2废标条款：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

29.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.2.3因重大变故，采购任务取消的；

29.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

29.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

29.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

六、定标

30、确定中标单位

30.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

30.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

30.3采购人将在盐城市政府采购网和盐城工业职业技术学院招标采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

30.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

30.4.1提供虚假材料谋取中标的；

30.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

30.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

30.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

30.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

30.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

30.4.7不符合法律、法规的规定的。

30.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
30.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

30.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

30.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

30.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

30.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

31、质疑处理


31.1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

31.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
　　31.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　31.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
31.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人和采购代理机构有权不予受理。

31.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

31.4质疑函应当包括下列内容：

31.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

31.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

31.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

31.4.4提起质疑的日期；

31.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证

明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人和采购代理机构将不予受理。)质疑人委托代理质疑的，应当向采购人或采购代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

31.5采购人或采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或采购代理机构将告知质疑人进行补正。

31.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人和采购代理机构将不予受理。

31.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或采购代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人和采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

32、中标通知书

32.l 中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、合同签订相关事项

33. 签订合同

33.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起十五日内，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

33.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

34、货物和服务的追加、减少和添购。

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
35、履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

36、政府采购履约资金扶持政策
根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的注册地在盐城的中小企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书可在与盐城市财政局签署了《盐城市政府采购供应商融资业务合作协议》的金融机构办理授信申请。

八、其他

37、样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。
　　要求投标人提供样品的，应当在招标文件中明确规定样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的评审方法以及评审标准。需要随样品提交检测报告的，还应当规定检测机构的要求、检测内容等。
　　采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。
第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。
采购合同
项目名称：盐城工业职业技术学院对校园节能监控平台建设项目
项目编号：2020-068S
甲方：（买方）盐城工业职业技术学院
乙方：（卖方）                          
甲、乙双方根据盐城工业职业技术学院对校园节能监控平台建设项目公开招标的结果，签署本合同。
一、项目内容
1.1 项目名称：盐城工业职业技术学院对校园节能监控平台建设项目。
1.2 型号规格及其他要求：详按项目需求。
1.3 数量（单位）：详按项目需求。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：       （小写）：______元人民币或其他币种。
招标文件的项目需求中规定的安装、调试和培训费用包括在合同金额中。合同金额包括了交付使用前的全部费用，包括但不限于所有采购成本、附件、配件、备品备件及专用工具费、运输费、保险费、培训费、安装、调试、验收费用、维保费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费、使用耗材等以及完成本项目所需要的其他费用）、管理费、利润、风险费用、规费、招标代理费、国家对乙方征收的各种税费等涉及到的所有费用。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物和服务的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1乙方保证所交付的货物和服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1乙方交纳人民币______元作为本合同的履约保证金（合同金额的5%）。
七、转包或分包
7.1本合同范围的货物和服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、质保期
8.1、本项目要求软件升级终生免费，硬件质保壹年，质保期从工程验收合格之日算起。

九、交货期、交货方式及交货地点
9.1 交货期：合同签订之日起90日内交货并安装调试完毕。
9.2 交货方式：送货上门、安装与调试。
9.3 交货地点：甲方指定地点。
十、货款支付
10.1 付款方式：（1）工程完成合同工作量的50%以上，经发包人审核后，可付至已完成工程量的70%；工程全部完成并经发包人验收合格后，付至全部已完成工程量的70%，同时无息退还履约保证金（考核扣款除外）；

（2）按相关审计要求审计结束后，付至审定价款的94%；，其余金额根据投标文件质保承诺情况逐年结算。
十一、税费
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 按照国家规定的标准和标书规定的标准执行。

12.2乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，开箱后，如甲方发现有任何问题（如外观有损伤），乙方必须立即以同样型号的货物在甲方商定的时间内更换，确保其使用。供货时提供以下材料，包括：产品合格证书、技术说明书、使用说明书、用户手册（中文）、配置清单、保修单及合同中要求的其他文件资料。

12.3所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；

12.4对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。
12.5乙方提供的货物和服务在质保期内因本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费维修。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物和服务的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
12.6在质保期内，乙方应对货物和服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，提供7*24小时免费上门维修服务，并在接到甲方通知后在1小时内响应，2小时内到达甲方现场提供免费上门维修服务直至解决问题，确保系统正常运行。如不能及时解决问题，乙方免费提供同型号的备品、备件，直至原设备修复（非收费上门服务）。质保期后提供维修维护服务。

12.7乙方须向甲方操作人员进行免费系统培训服务，确保使用者完全会使用及操作为止。

12.8上述的货物免费保修期，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。所有所投软件产品质保期内免费升级。

12.9乙方提供的产品必须是满足招标方要求的全新现货。产品质量稳定且符合国家和有关部门质量检测标准及相关要求。如果投标货物实行生产许可证制度，应有生产许可证。

十三、安装、调试和验收
13.1 甲方对乙方提交的货物和服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
13.2 乙方交付前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应一并交甲方。
13.3 甲方对乙方提供的货物和服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物和服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输
14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
14.4 货物和服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十五、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒收货物和服务的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3 乙方逾期交付货物和服务的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
15.4 乙方所交的货物和服务品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物和服务，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物和服务的，甲方可单方面解除合同。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、诉讼
17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。
十八、合同生效及其它
18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。
18.3 本合同正本一式二份，副本一式六份，具有同等法律效力。
甲方：                                   乙方： 
  地址：                                   地址： 
  法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：
采购单位负责人：
  联系电话：                               联系电话：
      签订日期：      年  月  日

第四章 项目需求

一、勘察现场
投标人在投标前须自行到项目地点进行实地勘察，现场勘察产生的一切费用由投标人自理。取得由学校后勤管理处盖章的现场勘察确认函，并将《投标人参与现场踏勘确认函回执》原件胶装在投标文件正本中，否则以无效标处理。
时间：2020年11月25日，上午9:00—11:00，下午 14:00—16:00
联系人：高老师   0515-88583917   
二、售后服务
本项目要求软件升级终生免费，硬件质保壹年，质保期从工程验收合格之日算起。
三、工期及付款方式
1）工期：90天。
2）工程完成合同工作量的50%以上，经发包人审核后，可付至已完成工程量的70%；工程全部完成并经发包人验收合格后，付至全部已完成工程量的70%，同时无息退还履约保证金（考核扣款除外）；
（2）按相关审计要求审计结束后，付至审定价款的94%；，其余金额根据投标文件质保承诺情况逐年结算。
四、项目要求及相关说明
1、建设要求
1.1、设计要求
由中标人负责现场勘察、编制系统实施方案、设计施工图（含详细的施工图纸，设备和材料清单）。
根据项目建设需求提供成熟稳定、便于实现、易操作维护、人性化的软硬件产品。保证校方的所有此次招标的软件在同一平台运行（所有系统都需要接入到节能监管平台内；涉及无缝对接的，由投标人自行与厂商协调对接事宜，保障平台系统建设在未来几年内的先进性。符合省、市相关厅局数据上传的格式要求，并根据需要完成数据上传。免费提供开放接口及平台系统数据字典及数据库的所有读写权限，能与校方其他系统（如3D数字校园、3D数字管网、在线支付平台、学生公寓智能用电控系统、学工系统、房屋管理系统等）免费实现无缝对接。
1.2、施工及进度要求


中标人应针对本项目的完成时间提交项目施工计划，项目施工计划经校方确认后严格按计划执行，如需变更必须提出书面的项目变更手续，经校方书面同意后方可执行。如校方发现施工过程中产品或产品实施不符合规范，中标人必须即刻、免费进行整改。
项目实施须服从校方统一管理、统一安排，不得私自违反校方有关规定施工，不得侵犯校方师生员工任何利益；项目实施期间中标人对所辖区域的水电使用、设备管理以及施工人员人身安全等负全部责任；现场施工人员必须具备相应的资质方可入场施工，并严格遵守施工现象的机械、用电安全规程等；项目经理需具备一级建造师职业资格，常驻现场，负责施工现场的规划、协调和安全管理等。
本项目必须在签订合同后90日内完成；施工完成后10个工作日内组织验收，若未能按期交付使用，则将按合同违约条款进行处罚。
1.3、项目验收
项目验收前，中标人需向校方提供设计报告、测试报告并提出项目验收申请书，提供系统施工图纸、竣工图纸、通讯线点位图、设备检测报告、系统运行手册、维护手册、软件手册及全面的系统培训；需说明要求验收的软件功能描述，是否达到招标文件和招标人的功能要求；在验收申请提出前是否已经进行了功能测试；是否符合省、市相关厅局数据上传的格式要求。
2、设计依据
校园节能监控平台建设项目的设计、制造、检验、安装、调试、验收要符合以下国家和地方关于能源监管工程建设的技术要求和验收规范：
1.《节能监测技术通则》GB/T15316-2009；
2.《公共机构节能条例》中华人民共和国国务院令；
3.《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设分项能耗数据采集技术导则》；
4.《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》；
5.《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》；
6.《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统软件开发指导说明书》中附件1、2的要求；
7.《高等学校节约型校园建设管理与技术导则》；
8.《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则》；
9.《高等学校校园设施节能运行管理办法》；
10.《智能建筑设计标准》GB/T50314；
11.《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448；
3、 建设内容
本次系统建设主要内容：
1. 学校9栋学生宿舍、公共教学组团、艺术学院组团、经贸学院组团、机电学院组团、纺服学院组团（含科技实训楼）、药健组团、创业园、青年教师周转公寓、体育馆、图书馆、南北食堂、北门值班楼（2层）、礼堂、工业中心等建筑用水、用电进行远程监测、数据采集、数据分析等功能。
1.2建设数据监控中心，实时监测和管理全校用能情况。
1.3针对用电方面，将对学院内的变电所已安装的远传表具进行数据对接，采集数据，以实现用电数据远程采集和分类分项计量。
1.4路灯控制系统，通过在路灯控制箱内安装路灯控制器和光照感应器，实现路灯根据光感、定时策略的自动控制。
★1.5学生宿舍楼智能水电监测控制，电表具有恶性负载自动识别功能，可识别空调空调插座使用其它电器自动断电控制。采购人现在使用的智能用电控制管理系统已经稳定运行多年，数据库中包含了大量账目金额以及历史数据，所以本项目必须完整保留并继续延用原有数据库，将后期新增的所有运行数据存入原有的数据库中，以保证数据的延续性，不得单独重新部署数据库，投标人在投标文件中必须做出承诺，青教公寓原有表具需接入原系统。
1.6根据目前的水管网现状，在主管道及楼栋支管道上安装远传水表，实现校园给水管网水平衡监测，分区域监测管道情况。同时结合慧探漏，对管道漏水做出更精准的告警定位。
4、能耗监测系统功能要求
4.1、平台主要功能
统一的平台入口：支持实现统一身份认证（保证预留，今后无条件实现，并提供已实现的应用实例），支持角色定义，用户权限管理等，权限设置至少全面覆盖界面菜单（或功能按钮），系统日志能记录用户的每一项具体操作；
统一的系统参数配置：系统配置统一管理，并执行严格的权限控制，系统日志必须完整记录配置参数改变的历史轨迹；
统一的系统告警：系统的各项告警信息统一管理，除界面提示外，至少实现以下一种告警发布方式：短信、语音、邮件；
具备学校基本信息总览、整体耗能情况报告等展示、能耗展示地图导航；
系统至少具备用能单位、建筑物、计量表具列表三个视角考察和展示能耗情况；
系统至少具备电能计量监测系统、给水管网监测系统、空调节能监控管理系统、智能照明监测管理系统（含路灯照明监测和教室照明监测）等；
系统实现数据上报功能，将系统能耗数据按照《导则》要求，能与省建筑能耗监测数据中心对接；
系统提供各类简明、实用的统计报表，数据分类符合《导则》编码规则要求，至少具备从用能单位、建筑物、计量表具列表三个视角考察的按天、月、年的能耗（分类、分项）明细、汇总统计报表；
系统至少具备从用能单位、建筑物、计量表具列表三个视角考察的能耗（分类、分项）对比分析（多点同比、多点环比、单点多时段对比等）。
系统应提供良好的系统可扩展性，提供标准的第三方对接方案。
4.2、各子系统主要功能
4.2.1、智能电能计量监管系统
（1）授权分级管理，不同授权等级用户具有不同的查看区域和管理权限。
（2）基本信息管理，系统基础信息、用户权限管理、建筑信息管理、部门信息管理、运行参数管理、设备参数配置。
（3）实时监控数据，展示实时计量数据，表具参数，历史数据。
（4）历史监测数据，历史数据可保留5年以上，提供可靠的数据三级保存机制。
（5）报表管理，对单个区域、单个部门、多个部门的组合、复合条件筛选出的组合等按时间条件同时对多种分析类型生成数据报表，支持单独或批量打印报表，支持报表导出为Word、Excel、PDF等通用格式文件。
（6）日志系统，系统将自动记录每个用户对系统操作的时间跟内容，并形成操作日志。
（7）系统采用B/S架构，支持客户在线自动更新。
（8）系统支持对历史数据进行定期的清理及维护。
（9）故障报警、故障恢复功能
（10）短信查询功能，通过平台发送用户上月用电量的短信至用户手机。
（11）用电数据分析，可以根据单个建筑、部门、表具或多个部门、建筑、表具等对象按时间条件（按任意时间段）对用电量进行同比、环比等方式统计分析，提供图表展示。
（12）制定校园用电定额及管理制度，对用电量超出定额设置的电表生成报警信息。
4.2.2、给水管网监测系统
（1）展示实时计量数据，表具参数，历史数据，采用直观的图形化界面来分析展示数据。
（2）可以根据单个建筑、表具或多个建筑、表具等对象按时间条件（任意时间段）对用水量进行同比、环比等方式统计分析，提供图表展示。
（3）通过水平衡测试，可以发现水管中漏水的问题。
（4）记录水表表具的通讯异常告警和水表表具用量超限告警信息，可以根据选择的时间段查询和处理生成的用水告警提示短信，并通过平台发送用户上月用电量的短信至用户手机。
（5）系统采用B/S架构设计，可以随时随地通过WEB浏览器查看、统计、分析用水数据。
4.2.3、给水管网渗漏监测系统
4.2.3.1、技术架构
系统总体结构要求：
★系统按照数据流动可分为三大块：数据采集模块（探漏仪）、数据传输模块（数据网关）、数据处理模块（系统平台）。
（1）数据采集模块：
漏水探测器采集管网的信息数据。
（2）数据传输模块：
漏水探测器与数据终端之间通过无线传输。充分地利用校园网络，对漏水探测器数据实现准确采集，并且存入至相应的数据终端数据库中。
本地应用服务器程序定时向数据终端库读取采集到的数据，定时时间可配置，并存入至本地服务器数据库中。
（3）数据处理模块：
通过读取数据库信息，能够实现对漏点数据进行分类统计、管理，并形成各类管理数据的统计报表，能够根据用户的需求提供多种分析图表：可以根据用户输入的起始日期提供某一时间段内的数据分析图、表，可以根据不同的组织机构为用户分类提供数据分析图、表，还可根据能耗类型为用户提供数据分析图、表等，并能随时打印，方便用户查看。
4.2.3.2、系统技术要求
系统采用WINDOWS操作系统，ORCLE数据库，保证系统稳定、数据安全；
系统支持供水管网实时在线监测和漏点定位；
探测器采集时间小于10秒，非采集时处于低功耗状态；
支持不少于10万只传感单元，最小采集周期不大于１小时；
漏点报警信息的准确率大于95%；
漏点定位精度误差不超过总长1%。
4.2.3.3、系统功能
4.2.3.3.1、管网信息
★系统可基于二维地图，展示整个校区的管线布局网，包含传感器所在管网的分布点、管线的基础信息、管网中出现的漏点信息以及需要维修的相关信息（提供软件测试报告）；
管线的基础信息包含：管线编号、管线名称、材质、长度、安装时间、起点编号、终点编号、流向、所在道路等；
4.2.3.3.2、传感器信息
系统中包含基础信息录入、信息同步、参数下发等；
基础信息包含：编号、名称、安装地点、安装时间、报警次数、监测管线、GPRS/LOLA/NB-IoT信息、电池电量、通讯状态等；
4.2.3.3.3、通讯状态
硬件的通讯状态主要包含传感器和网关的通讯状态，通讯异常的时间，
通讯状态的数据获取必须实时，并及时发送告警信息，告警信息未及时处理，强制推送告警短信信息。
4.2.3.3.4、数据分析
通过系统中的管线材质数据、管网布局、漏点数据、报警数据和维修数据等进行数据的整合和分析，分别生成：管材安全分析、传感器报警分析、漏损率分析等；
通过数据分析，可以实现对当前硬件、管线、漏点的信息规律的掌握。
4.2.3.3.5、告警信息
告警内容为硬件的通讯异常信息和漏点信息两大类，其中通讯异常信息包含：出现的时间节点、出现通讯异常的硬件名称、所处区域、历史通讯异常次数等；漏点信息包含：漏点精确地址、所属区域、所属管线、时间、历史出现次数、历史维修次数等；
该告警信息可分别展示于系统的PC端与移动端，要求告警信息的获取必须实时，且告警信息24小时内未处理，则强制推送告警短信信息，以便于用户在最短时间内采取相应措施，保障系统的正常运行。
★漏点报警信息统计。
4.2.3.3.6、移动端应用
移动端的功能主要应包含：管网布局详情图、传感器信息、管材信息、漏点信息、漏点处理状态、硬件通讯状态、硬件通讯异常处理状态、告警信息等；
4.2.4、路灯控制管理系统
4.2.4.1、系统概述
本系统可根据人性化的控制方案，对区域内各路段的路灯制定不同的开关灯周期区域控制策略。实现相应时间段内各路段照明的分别控制。如：季节策略、夜间高峰期策略、节假日策略等。还可以对路灯的用能情况进行数据采集、监测、分析、预测等。使区域内路灯可通过网络随时随地轻松管理，在改善控制效果的同时，也能带来可观的节电效益。
路灯监控子系统具备地图监测、状态监测、告警信息管理、实时控制、回路状况查询、控制策略管理、照明用电分析、照明状态、系统参数、操作日志等功能。
4.2.4.1.1、实时监控及故障诊断
具有实时监控路灯状态的功能，以地图或者列表的形式展示监测状态，可以根据选择的建筑查看该建筑关联路灯的当前状、控制状态和基本情况以及该路灯所属回路以及街道，对学校街道通讯中断产生报警信息，可以根据日期、处理状态和告警类型多种查询条件进行查询并处理。
4.2.4.1.2、本地/远程开关控制
具有控制主控、模块开关的功能，控制指令分别为开灯、关灯、单号开、双号开、灯杆隔盏开，并可以查看主控或模块的详细信息。
4.2.4.1.3、回路状况查询
根据回路对象、日期等查询条件，用列表方式清晰的向用户展示了查看的回路所属街道、电压、电流、功率、运行状态等详细信息，并具备删除功能。
4.2.4.1.4、控制策略调度
根据回路对象、控制策略等查询条件，用列表方式清晰的向用户展示了查看的回路所属街道、所属模块、控制策略、运行状态等详细信息，并具备删除功能，系统采用无线传输方式，所有控制策略都会通过无线网传输到控制终端。
4.2.4.1.5、操作日志
通过日期或者操作员的查询，以列表的形式展示了操作员的操作对象和操作内容，并提供删除功能。
4.2.4.1.6、数字化电能消耗分析
提供照明用电数据查询，对所选回路按选择的时间段对照明用电量进行查询和历史数据查询，并绘制相应的图表来展示查数据，图表旁具有根据用电统计数据分析、照明回路用电分析提供给用户的照明控制策略优化建议。
4.2.4.1.7、照明度状态
提供照明度统计查询和控制策略记录的查询，根据时间查看所有路灯当前状态，控制情况，基本情况，用彩色棒状图展示了路灯当日每小时的照明度。
通过饼状图展示了当日与昨日照明度，并通过分析对比得出优化控制结论，用列表方式向用户展示了所有的控制策略记录。
4.2.4.1.8、系统参数配置
配置路灯管理系统所需的信息，包括：区域设置，主控器管理，路灯管理，模块化管理，模式管理，通讯录等。
4.2.4.1.9、离线自动控制稳定可靠
在系统网络发生故障时，终端设备可以根据事先设定的控制策略进行自动离线控制，稳定可靠。
4.2.4.1.10、网络自动校时
系统会定时对终端设备进行校时、统一时间。
4.2.5、学生公寓智能水电控制管理系统
4.2.5.1、系统软件总体要求

本次招标的用电计量管理系统（以下简称系统）要求切合我校的管理要求，充分体现“一切管理为学生服务”的思想。

要求系统具备以下的特点：

先进性：

系统要求采用当今主流的技术，并充分考虑技术实现的前瞻性，系统要求采用BS架构，支持无线通讯技术，支持移动设备的应用（微信查询、充值等）；

稳定性：

系统硬件设备支持脱机运行功能，数据多点保存，使系统运行基本不受环境因素的影响，数据网关具备断电续传功能，保证系统数据的可靠性、完整性。

系统具备完善的告警机制，以多种方式（网页查询、数据网关查询、设备声光告警等）实时提示系统运行的警示信息；

成熟性：

系统必须至少有在与本项目规模相当或以上高校实施、运行的先例，并且应用方使用情况反映良好；

实用性：

为了配合学校的管理模式，要求能提供实时对房间用电当前状态的监控功能，财务操作功能，并提供合理有效的技术管理手段；

4.2.5.2、系统软件功能要求

（1）★B/S架构：系统设计采用B/S架构，无需安装客户端，通过浏览器用户就可以完成配置、设置、查询、控制等所有操作。并可支持更多用户同时在线。

（2）用电计量计费：当用户在宿舍里面用电时，机柜中的计量模块或计量电表会进行计量，计量精度达1.0级；

（3）★系统需具备自动推送弹出窗口的方式对如下各种异常自动报警

a、异常用量：能够依据历史数据对超限、极值电量数据进行报警（如：对各级管理人员提醒）

b、通讯异常：30分钟（可设）时间内房间计量表具及数据网关未与计算机进行数据交互的进行报警（如对维修人员报警）

c、低电量：当房间计量表具内的未用电量低于预设值时进行报警提醒用户缴费（如对学生提醒）

d、负载关断：当房间使用了学校基于安全用电考虑而禁止的电器设备被切断电源的进行报警

e、过流关断。（如对学生提醒）

（4）预购电量、无费关断：用户应首先到学校指定购电处购电，售电计算机将在十秒钟内自动将数据发送到各个用电单元，然后系统会给用户供电，当用户剩余电量为零时，系统将自动切断该单元供电，只有当用户重新购电后，系统才会自动恢复对该单元的供电。

（5）定时控电：学校可以根据自身管理需求，对学生用电时间进行定时控制，系统共有多个定时器，定时类型多样，可按不同的日期和不同的用户组别分别进行控制其开、关，还可在不同的定时段内选用不同的单路限流值。

（6）双回路独立控制：每个房间的两条用电回路可以任意开启或关断其中一路，另外一路不受影响；

（7）双回路独立计量：每个房间的两个计量回路可以独立计量，也可以合并计量；

（8）用电情况查询：在系统软件上，用户可随时查询用户房间当时的用电情况，也可在系统软件上查询用电单元前十年的所用用电情况、基础用电和交费情况。

（9）免费基础电量设置：免费基础电量设置方式灵活，学校可按每月/季度/年对各分类的用户设定不同的的免费基础用电量。

（10）远程抄表：本系统不需要工作人员到现场对用电量的集抄，而是通过数据网关直接将用电数据采集到计算机上。

（11）退费管理：学生毕业时，系统操作员可以对该用户单元进行退费处理，并打印出所有退费用电单元的退费明细表；

（12）房间调换进行数据转换：当学生调换房间后，系统计算机上能对学生宿舍的剩余电量进行数据转换，并且支持个别、批量房间进行数据调换。

（13）非法操作、误操作阻挡提示：当操作员对系统进行误操作时，系统会自动对其进行阻挡，当操作员试图做一些对系统会有较大影响的操作时，系统也将有所提示，保障用户的操作安全。

（14）支持中途更换操作员：24小时不停机全天侯营业，并且中途支持更换操作员，软件系统可有多个操作员或管理员并能对其进行权限分配，只有当操作员用正确的用户名和口令登录时才能得到自己相应的权限。

（15）系统操作日志、账户操作日志和追踪审计：系统将把每个操作员所做的每一步操作都记录在数据库中，对其所有的操作都有可追溯性。

（16）对房间、硬件的各项操作可批量或个别进行：系统允许对房间和硬件进行预定义分组，当对用户进行各项操作时，均可按组进行操作。

（17）掉电数据保护、断电恢复功能：当电脑因非正常关机而引起数据库损坏时，系统软件会自动对数据库进行修复，绝对保障数据的安全。

（18）用电数据统计功能：包含操作日志、报警、各房间用电数据报表、各操作员财务账单等，支持报表打印功能，报表形式多样灵活，统计准确快速。

（19）欠压运行模块：计量模块在欠压的情况下也能正常运行，电压范围在170-240V。

（20）实时监控：对每个学生房间的用电情况进行实时监控，实时监控的刷新速度是6秒一次，只要在6秒钟内就可以直观显示学生房间当前的用电数据（当前电流、剩余电量、已用电量、用电情况等）。并且支持多种展现形式

（21）用电数据采用电脑、数据网关、计量表具三重备份，当电脑关机或不正常时，计量表具会在数据网关的控制下正常运行。

（22）★负载管理，系统带有常用电器的使用特征的数据库，且表具也带有常用电器的使用特征，便于禁止和允许使用该电器，达到安全用电的目的，不在数据库的电器特征也可以通过现场学习进入数据库，为以后允许使用打下基础。同时依据学校的管理规定的变化可以配合时间和其他属性选择设置管理使用禁止负载。

A.系统支持学习功能，自带不低于30类学校常用电器使用特征的数据库，

B.硬件表具自带不低于10类常用电器使用特征，便于学校禁止或使用该电器，达到安全用电目的；

C.支持学习功能，不在特征数据库的电器可以通过现场学习进入数据库

D.负载可针对每个学校的管理需要进行定时、定点管理

（23）恶性负载识别：当学生宿舍使用违规大功率电器或纯阻性负载（如：电炉，热得快等）时，系统将自动识别为恶性负载，并自动切断其电源。

（24）★自动恢复供电功能

A.超负荷断电或使用禁用发热电器自动断电后可自动恢复供电，自动供电时间可设。

B.管理者可设定自动供电的次数，超过设定次数后系统不能再自动供电，需找管理者查明断电原因后，由供电管理人员恢复供电。

（25）财务管理：支持单项或按组别多个充值、退费；

（26）系统数据自检：可对系统中出现的大数等进行自检，并报警显示

（27）可选择系统自带的任务进行计划安排自动执行；

（28）系统实现楼幢、房间24小时用电数据统计（柱状图）分析； 

（29）系统实现楼幢、房间免费电量使用周期统计分析

（30）系统支持用户切换和锁定

（31）系统能够日志追踪

（32）监控管理：系统实现批量显示不低于15个房间的实时状态

（33）当计量表具需要更换时，可完全保证数据的延续

（34）支持数据上报能耗平台功能。

（35）支持用户角色定义，权限分配和管理范围限制。

（36）多种单价：用电单价需要从某一时刻变更时，之前使用的单价不需要发生改变，系统可以根据不同分组进行配置。

（37）数据采集：周期可自由设定，从15分钟到24小时可调，以适应数据分析需要。

（38）用电应急功能：可在楼栋管理间通过网关强开房间用电，达到人性化管理目的。

5、主要设备技术参数
5.1、能耗数据网关
概述：数据网关采用嵌入式系统设计，满足《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统技术导则》等规定的技术条件。既可以进行能耗仪表的数据采集，连接多个能耗数据服务器，构成能耗监测系统；也可连接各种现场控制器（如联网温控器，楼宇自控DDC、网关等），构成能源管理控制系统。
特点：建筑能耗数据采集器是具有强大通信管理功能的通信装置，可以为不同的后台SCADA系统、电力保护装置、各种智能设备、不同的管理系统等提供包含以太网、标准RS232、RS485、RS422等不同通信接口的数据处理功能。其主要功能是处理上行、下行的信息；完成不同规约协议、保护信息的处理，实现通信管理、数据网关、数据转发、规约转换、前置处理等各种任务。
功能及参数：
★产品须具有嵌入式软件著作权。
◆无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求（提供民用无线电发射设备型号核准证书）。
采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。
★数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。（提供第三方检测机构出具检测报告进行佐证）。
支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒；
◆至少支持120GB容量（提供第三方检测机构出具检测报告进行佐证）。
服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。
看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。
网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。
实时采集数据、支持本地存储和断点续传；
支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。
数据上传周期1分钟到120分钟可配置；
支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据；
支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全；
支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统；
支持建筑物分项计量、分类计量采集；
与上位机基础信息同步：分钟级别以上任意配置
5.2、水电双控系统数据网关
技术参数：
采用ARM11芯片
配置1G内存，还可外接存储卡（提供省级及以上相关机构出具的检测报告）；
支持TCP Server，TCP client，UDP，FTP和lora无线传输，和驱动程序模式；
支持 Web，telnet和serial console；
◆自带不小于7寸的电容触摸屏，分辨率不低于800*480（提供省级及以上相关机构出具的检测报告）；
正常工作温度：-10℃～55℃；
相对湿度：5%～95% 无冷凝；
功耗：节能模式：≤2.5W；
★RS485通讯串口≥4个，USB接口≥1个， 10/100M自适应以太网络接口≥2个，NB-IOT无线发射端（上行通讯）≥1个 
◆定时器组
≥1024（提供省级及以上相关机构出具的检测报告）；
防静电测试，接触放电4000V，空气放电8000V的情况下，网关能正常工作快速瞬变脉冲群测试，在2000V、5KHz的快速瞬变脉冲群干扰下，网关能正常工作1网关能实时对智能电表（计量模块）的情况进行实时采集，智能电表（计量模块）的信息采集时间≤300ms；
功能：
通过电容触摸屏可以对网关地址、网关名称、服务器的地址、数据上报时间间隔（1分钟到60分钟可配置）、等进行设置；
历史数据存储：7天内每个表具的半小时数据；
◆查询到对应电表的电量、总购电量、历史数据、电表状态、告警数据等；（提供省级及以上相关机构出具的检测报告）
在紧急情况下，直接对电表进行供电或断电等应急控制；（提供省级及以上相关机构出具的检测报告）
当用户有低电、过流、恶性负载等告警信息时，显示屏闪烁，并有声音提示；（提供省级及以上相关机构出具的检测报告）
定时管理表具开关、限流、恶性负载功能，数量不限，可任意设置；
◆通过一个有线网络或无线NB-Iot网络将数据上传到服务器，上传采集数据的时间间隔为1-60分钟可配置（提供省级及以上相关机构出具的检测报告）；
◆一台网关至少能供320个计量表具进行数据的传输与控制（提供省级及以上相关机构出具的检测报告）；
网关自动解释各种计量的协议，无缝对接各类表具，包括单相电能表、三相电能表、多功能电能表、水表、燃气表、热量表、冷量表等。
5.3、三相电能表
电压、电流规格：3*220/380V,3*1.5(6)A；3*10(40)A ，3*20(80)A；
有功计量精度1.0级；
安装方式：导轨式安装
外形尺寸： 126*97*77mm
有功电能计量，长期工作免调校；
能测量、记录、显示当前电能表的电压、电流、功率、功率因数等运行参数。
具有双向计量功能，能够精确测量反正两个方向功率，且以一个方向累计电量，因而本产品具有防窃电功能；
具有RS485通信。RS485通信满足DT/L645-1997、DT/L645-2007、modbus要求；
额定频率：50HZ；
功率消耗：电压线路≤3W和12VA，电流线路≤1VA；
内置控制、计量程序，可自主进行计量、检测、控制等；
数据保存：断电后，数据保存时间≥10年；
工作温度：－20℃～＋55℃；
极限工作温度：－40℃～＋70℃；
相对湿度：≤85％；
绝缘电阻：≥5ＭΩ。
5.4、计量模块
参数要求：
★计量精度：1.0级（以计量器具型式批准证书为准）
★一路进线，一路出线，独立控制
额定电流：10（40）A
额定电压：220V
脉冲常数：3200imp/kW·h
额定频率：50Hz
电压线路有功功率消耗：≤2W
绝缘电阻：≥5MΩ
数据保存：断电后，数据保存时间≥10年
标准工作温度：-10℃～+55℃
极限工作温度：-30℃～+55℃
 485通讯，波特率2400 bps /9600 bps /19200bps/38400bps/115200bps可设
电表响应时间<100ms
EMC抗扰度能达到B级标准
有功电能计量，长期工作免调校
功能要求：
自带默认负载参数库，可以对不少于10种负载进行识别确认；
内置继电器和单路控制、计量程序，可自主进行计量、检测、控制等；
◆模块式计量，采用插拔式安装方式（提供第三方检测机构出具的型式评价报告或委托检测报告，以报告中的外观图为准）；
★采用独立封装（非多用户表）；
◆可调移相器识别：支持识别可调移相器，判定发热电器的使用，并进行判断控制（提供省级及以上相关机构出具的检测报告）；
◆恶性负载切断：支持恶性负载的识别，在识别回路有恶性负载时，切断其电源（提供第三方检测机构出具的检测报告或实用新型相关证书等证明材料）；
◆脱机保电功能：电表应能在自身与软件长时间不通讯时，自动进入保电状态，保证用户用电，电表与软件恢复通讯后电表恢复成保电之前的状态（提供省级及以上相关机构出具的检测报告）；
◆欠压过压保护功能：为了避免低电压或高电压对用户用电器的伤害，处于欠压（＜198V）或过压（＞242V）电表应会在软件平台上显示并自动切断对后端的供电，当电压恢复正常并持续一段时间后，电表应会自动恢复对后端的供电（提供省级及以上相关机构出具的检测报告）；
★负载学习功能：非设备自有数据库中的其他负载电器设备，可通过设备自带的学习算法进行现场学习，将负载电器设备参数等存入设备数据库并实现用电设备管理（提供省级及以上相关机构出具的检测报告和国家发明专利证书）；；
◆电弧检测功能：电表应能够检测到电表后端中产生的一些电弧，电表检测到电弧后会对电表出线端断电，对电表后端用电器进行保护（提供省级及以上相关机构出具的检测报告）；
过温保护功能：电表在自身温度过高的情况下（温度可设）在软件平台上显示并切断供电，保证用电安全。当温度恢复正常，自动恢复供电（提供省级及以上相关机构出具的检测报告）；
为保证学校硬件设备升级后智能计量柜达到国家强制标准要求，需对智能计量柜全面检测达到以下标准
◆符合国标GB 7251智能型低压成套设备要求，具有3C认证证书（国家强制产品认证）；
◆智能电能计量柜中的计量设备，采用插拔式安装方式（提供省级及以上相关机构出具的型式评价报告或委托检测报告，以报告中的外观图为准）；
5.6、光电直读水表
无线光电直读水表
主要功能要求：
（1）低功耗设计：静态电流须≤ 10uA。
（2）无须布线，成本低：骨干网络节点具有自组网功能，施工简单，维护工作很少，基本做到免维护。无线水表就近选择骨干节点进行数据传输。 
（3）覆盖范围广，系统的容量大：骨干网络节点具有自组网功能，最大支持7级中继，网络稳定可靠，充分扩大水表抄表网络的覆盖范围。 每个集中器可以最多管理255个采集器。
（4）安全可靠: 通过加密算法对重要数据进行加密传输，如阀控信息等。避免受到意外攻击，导致阀门持续关闭。
（5）电池供电：产品无需使用外接电源，采用 DC3.6V 电池供电，并能稳定工作。
（6）◆读数准确性：无线读取的模块内电子用水数据与机械表盘一致。（提供省级及以上计量检测机构的检测报告）
（7）◆低电报警：电压低于某一数值时，上报数据中提供报警标志。（提供省级及以上计量检测机构的检测报告）
（8）◆ 无线通讯功能：能通过 NB-LOT与采集器通讯。（提供省级及以上计量检测机构的检测报告）
（9）◆自动上报信号强度：上报数据中有提供信号强度场强值。（提供省级及以上计量检测机构的检测报告）
（10）◆自动上报电池电压：上报数据中有提供当时供电电池的电压。（提供省级及以上计量检测机构的检测报告）
（11）无线设置参数：能通过无线通讯设置水表的参数.
（12）数据保存功能：水表能保存日用水数据。
（13）静电放电抗扰度：静电放电抗扰度通过3级测试。
（14）射频电磁场辐射抗扰度：射频电磁场辐射抗扰度通过3级测试。
主要技术参数要求：
（1）工作电源：3.6v 锂亚硫酰氯电池；
（2）工作环境：温度：0.1℃~75℃  湿度：0～95%RH；
（3）与上位机通信接口方式：NB-LOT、以太网可选；
（4）表具通讯无线频率：470~510MHz； 
（5）表具传输距离：500-1000m；
（6）功耗：静态电流 ≤ 10uA；
（7）通讯规约有CJ/T188-2004协议/ DL/T645-1997协议可选。
（8）工作寿命：一次更换电池（容量8.5Ah）可以工作6年以上。
5.7、单相表
（1）计量精度：1.0级（以计量器具型式批准证书为准）；
（2）额定电流：10（40）A（以计量器具型式批准证书为准）；额定电压：220V；脉冲常数：3200imp/kW•h；额定频率：50Hz；电压线路有功功率消耗：≤2W。绝缘电阻：≥5MΩ；数据保存：断电后，数据保存时间≥10年；
（3）液晶显示，无背光标准工作温度：-10℃～+55℃；自带默认负载参数库，可以对不少于10种负载进行识别确认内置两个继电器和双回路控制、计量程序，可自主进行计量、检测、控制等；移相器识别：支持识别移相器，判定发热电器的使用，并进行判断控制。双路恶性负载切断：双路均支持恶性负载的识别，在识别回路有恶性负载时，切断其电源。
5.8、漏水探测器
（1）对供水管道的振动信号进行实时或定时的采集并以GPRS、LORA、NB-IoT中任一通讯方式直接发送到数据终端（需提供市级及以上计量院检验报告复印件并加盖厂家公章）。
（2）◆产品需具GPS防盗定位功能（需提供市级及以上计量院检验报告复印件并加盖厂家公章）。
（3）震动频率为20-2000HZ,传感器误差：+0.5dB（需提供省级及以上计量院检验报告复印件并加盖厂家公章）；
（4）◆可探测范围：不小于200米，精度误差≤1%（需提供市级及以上计量院检验报告复印件并加盖厂家公章）；
（5）传感器工作温度范围：（ -25°-- 55°）；
（6）◆表面中心磁感应强度 达到370以上（需提供省级及以上磁力专业检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂家公章）传感器误差：+0.5dB
（7）结构：分体式。传感器单元在一壳体内；控制单元、通信单元、供电模块在另一壳体内，两个壳体通过屏蔽线缆连接。
（8）电池种类：锂电池/可更换；
（9）电池寿命：≥五年；
10）防护等级：IP68。（需提供省级及以上计量院检验报告复印件并加盖厂家公章）
（11）◆具有触摸按键的唤醒控制器，按键位置有指示标志，清晰易懂。（需提供市级及以上计量院检验报告复印件并加盖厂家公章）
（12）整机频率响应（保持加速度为1.0m/S-2）
（13）控制器的机械碰撞防护等级应满足 GB/T 20138—2006 规定的 IK07 级要求
（14）安装方式：吸附式
5.9、照度传感器

采用RS-485总线与节能控制器相连接；

人体探测范围：具有准静态人体探测和感应延时自适应功能；

半径：2～10米/15米（坐姿/站姿状态）

水平角度：90°扇面

照度范围：0~500LX；遥控或软件上位机设置或修改

延时自适应功能：1-30分钟，遥控或软件设置或修改

5.10、服务器
机架式/2U
处理器：Intel至强处理器E5系列 Xeon E5-2603 v3 
处理器数量：2
二级缓存：12MB
内存：16GB 全缓冲 DIMM 667MHz（12个 DIMM 插槽）
扩展插槽：4个 PCI-Express 或 2个 PCI-X 和 2个 PCI-Express
磁盘托架：八个 3.5英寸（SFF）
磁盘：2块1T SAS
最大内部存储容量：1.8TB 热插拔 SAS
网络接口：集成双千兆以太网
电源：500W交流电源（可选用直流电源）
热插拔组件：电源、风扇和硬盘驱动器
RAID 支持：集成 RAID-0、RAID-1、RAID-10，RAID-5、RAID-6 可选
系统管理：Systems Director Active Energy Manager、集成的服务处理器、诊断 LED、下拉式光通路诊断面板、服务器自动重启、Remote Supervisor Adapter II SlimLine 选件、 Director、 ServerGuide™ 和远程部署管理器选件
支持操作系统：Microsoft® Windows Server® 2003、Windows® 2000/Advanced Server、Red Hat Linux®、SUSE Linux、Novell NetWare、VMware ESX Server、Solaris 10
5.11、拼接大屏
单元拼缝≤5.5mm；亮度：≥450cd/m2；对比度3500：1；长宽：891mm*497mm；LED背光源，分辨率：1920*1080，兼容1080P高清；屏幕高宽比16：9；响应时间：8ms；专业DID液晶屏显示单元；色彩：16.7M；可视角度178°；CKC中央控制方式；智能化的自动调整功能；色彩的自动校正；无限拼接功能；可整屏、任意几屏组合显示大画面，也可单屏显示。 2*2
五、培训及售后服务
1、系统培训
为了保证工程验收后，校方操作、维护人员能够胜任系统的全部运行管理、设备操作和线路维护、保养以及简单故障的分析和处理，投标人需指派具有丰富理论知识和多年工程施工经验、技术熟练的技术人员，对校方指派的管理人员进行系统培训。培训应贯串于整个项目的实施过程中，培训方式包括集中课堂讲解和实际工作参与，培训课程符合校方实际需要。所有的培训教师必须用中文授课；投标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关材料。
培训内容：包括系统设备和功能描述；系统安装、布线、结构、组成；系统常用操作；设备常见故障的排除及日常维护、保养方法的学习；不正常情况下，维持系统运行的操作；系统（含软硬件）技术性能、使用、测试、维护及故障排除为主的初级培训；系统运行维护管理人员进行全面的技术培训，确保运行维护管理人员能够熟练操作系统。
2、售后服务
1. 本项目中所提供的软件系统，需要明确提供终生免费服务（含升级），系统安全补丁提供终生免费维护升级服务。本项目涉及的硬件设备、线缆等，提供一年免费保修服务，服务期自工程验收合格之日算起。
2.质保期内中标人每周一次网上远程查看中心和现场设备运行状态，每月一次对设备进行全方位的巡检，并出具测试和巡检报告。每年暑、寒假对设备进行检修保养，确保设备正常、稳定运行。如遇特殊情况，需按校方指定要求进行特殊时期的检查和驻场技术保障工作。

3.质保期内提供7×24技术支持和故障服务受理，一般性故障应在2小时内排除，重大故障排除时间不超过48小时。中标人设立专门服务电话，实现24小时受理保修。质保期内做好备品、备件的储备。
4.质保期内免费提供设备端口和通讯协议，免费提供功能扩展，包括软件功能的开发、软硬件的对接及调试，系统软件提供源代码及对源代码添加注解。
六、采购清单见下表：采购货物清单
	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	单位
	推荐品牌

	一、数据中心软硬件

	1
	操作系统
	LINUX SUSE11 SP2 操作系统
	1
	套
	

	2
	数据库
	Oracle数据库
	1
	套
	

	3
	能耗监测平台软件
	
	1
	套
	

	4
	用电计量监管系统软件
	
	1
	套
	

	5
	给水管网监测系统软件
	
	1
	套
	

	6
	水管网探漏系统软件
	
	1
	套
	

	7
	智能路灯照明监控系统软件
	
	1
	套
	

	8
	智能水电双控系统软件
	
	1
	套
	

	9
	数据库服务器
	
	2
	台
	联想、戴尔、HP

	10
	PC机
	
	2
	台
	联想、戴尔、HP

	11
	服务器机柜
	600*1000*2055
	1
	台
	

	12
	拼接大屏
	2*2
	1
	套
	LG、夏普、三星

	13
	网线
	超五类
	800
	米
	

	二、用电监测管理系统及相关硬件设备

	1
	三相四线智能电表
	
	468
	只
	常工电子、江苏森维、河南新天

	2
	电表箱
	冷轧板
	551
	台
	

	3
	单相表
	
	83
	台
	常工电子、江苏森维、河南新天

	4
	电流互感器
	BH-0.66
	1404
	只
	

	5
	电源线
	BVR4平方
	7000
	米
	

	6
	电源线
	BVR2.5平方
	5000
	米
	

	7
	通讯线
	RVVP2*1
	12000
	米
	

	8
	网关箱
	冷轧板
	18
	台
	

	9
	数据网关
	
	18
	台
	

	10
	辅材
	
	1
	批
	

	三、电控系统

	1
	计量模块
	
	1372
	只
	常工电子、江苏森维、河南新天

	2
	网关箱
	冷轧板
	10
	台
	

	3
	分层式计量柜
	冷轧板
	60
	台
	

	4
	通讯线
	RVVP2*1
	15000
	米
	

	5
	电源线
	BVR4平方
	4000
	米
	

	6
	塑壳断路器
	3P/125
	60
	只
	

	7
	分路断路器
	1P/32A
	1372
	只
	

	8
	数据网关
	
	10
	台
	

	9
	水表
	NB LOT DN20
	7
	台
	常工电子、河南新天、迈拓

	10
	微信查询缴费
	
	1
	项
	

	11
	辅材
	
	1
	批
	

	四、路灯照明控制系统

	1
	智能照明控制器
	
	16
	套
	

	2
	照度传感器
	 
	4
	只
	

	3
	网关箱
	冷轧板
	1
	台
	

	4
	数据网关
	
	1
	台
	

	5
	辅材
	
	1
	批
	

	五、给水管网测漏系统

	1
	漏水探测器
	
	10
	只
	

	
	网关箱
	冷轧板
	1
	台
	

	2
	数据网关
	
	1
	台
	

	3
	辅材
	
	1
	批
	

	五、给水管网监测系统

	1
	智能水表
	NB-LOT DN200
	25
	只
	常工电子、河南新天、迈拓

	2
	智能水表
	NB-LOT DN300
	1
	只
	常工电子、河南新天、迈拓

	3
	智能水表
	NB-LOT DN100
	23
	台
	常工电子、河南新天、迈拓

	4
	辅材
	
	1
	批
	


1.投标人所投产品原则上应是推荐品牌之一。如果非参考品牌投标的，由投标人提供相当于或优于参考品牌的佐证材料，如产品检测报告、必须说明的技术参数，以及使用的材料清单等，供评标委员会认定。
2.投标产品若非投标人自有，需提供厂家原厂授权书并加盖公章。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评标采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评标标准

本项目评分总分值为100分。

	序号
	评审因素
	评审标准
	分值（分）

	1
	价格
（50分）
	评标基准价的确定：以有效投标人的投标报价算术平均值为 A（若7≤有效投标文件<10 家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A；若有效投标文件≥10 家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为 A）。

评标基准价=A×K，K 值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定，K值的取值范围为:95%、96%、97%、98%。

1.有效投标人的投标报价与评标基准价相等的，得满分50分。

2.有效投标人的投标报价高于评标基准价的，比评标基准价每高1%，扣减0.3分，并从40分起扣，扣完为止，不足1％按插入法计算。

3、有效投标人的投标报价低于评标基准价的，每低1%，扣减0.2分，从40分起扣，扣完为止，不足1％按插入法计算。

说明：上述的评标基准价不因评标后招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变（计算错误除外）
	50

	2
	技术响应情况
（18分）
	响应产品对采购文件具体需求的响应程度：全部响应即满足采购文件主要的技术参数的得12分，标“★”项为必须满足项，标“◆”项，有一项负偏离扣0.5分；扣完为止，其中标“◆”项，有五项以上负偏离，此技术分不得分，本项最高得12分。
所投软件获得软件著作权，有一个得1分，满分3分；
所投产品具有智能电表、智能网关、探漏仪嵌入式著作权证书，有一个得1分，满分3分。
	18

	3
	投标人

实力
（4分）
	投标人具有有效的ISO9001质量体系认证证书，满足得2分
	2

	
	
	投标人具有信息安全管理体系认证证书，满足得2分；
	2

	4
	述标及售后服务方案
（22分）
	投标单位针对此项目做PPT现场展示（展示时间控制在15分钟以内）内容包含：

1.系统软件的功能介绍展示及相关产品硬件介绍（能耗系统、路灯控制系统、渗漏系统，学生公寓智能用电系统），表述清晰、详细、科学、合理得6（含）-10分；
2、施工及供货期说明、施工及供货进度计划安排，计划安排合理得2分（含）-4分
3、售后服务保障.（若本地化服务需提供证明材料）售后服务保障完善得2分（含）-4分
	18

	
	
	质保期1年，在此基础上每多加一年得1分，最多得4分
	4

	5
	成功案例（6分）
	标人需提供所使用产品厂商自2016年以来于本项目相类似项目合同（合同复印件盖章，原件备查）。有1份得1.5分，满分6分，没有不得分。

一份业绩不能重复得分
	6


注：各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后二位。
说明： 
1、若供应商提供虚假资料，一经查实取消其中标候选人资格，并向相关主管部门汇报。
2、中标单位不得转包、分包，如果发现有转包、分包情况，则取消其中标候选人资格，并向相关主管部门汇报。
第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正或副本）
项 目 名 称：               
招 标 编 号：               

      投标人名称 ：               

      日      期 ：               
评分索引表

	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


投标主要文件目录

一、资信证明文件要求
二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表
四、投标函

五、开标一览表

六、投标配置与分项报价表

七、技术参数响应及偏离表
八、商务条款响应及偏离表

九、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录
文件1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2 上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6 法人授权书

文件7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的网上查询截图（查询日期为采购公告发布之日当天或以后任一时间）。

文件8 招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料（招标文件要求提供原件的必须单独封装并与投标文件一起递交，评标结束后原件退回；未要求提供原件的提供复印件，原件自带备查）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：             。

                                       供应商名称（公章）：

日期：    年    月    日
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

    我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________
                          日期：______年    月    日
法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就2020-068S号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          代理人（被授权人）：_______________________

          单位名称：_____________________________________

          授权单位盖章：_________________________________

      单位名称：_____________________________________

      地址：                                         

      日期：                    

投标人参与现场踏勘确认函
	采购项目名称
	

	采购项目编号
	

	勘察日期
	

	招标人名称
（盖章）
	
	投标人名称
（盖章）
	

	招标项目负责人
（签字）
	
	投标人联系人
（签字）
	

	移动电话
	
	移动电话
	

	办公电话
	
	办公电话
	

	传真电话
	
	传真电话
	


二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

	序号
	资格性审查响应内容
	是否响应

（填是或者否）
	投标文件中的

页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	


三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

	序号
	符合性检查响应内容
	是否响应

（填是或者否）
	投标文件中的

页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	招标文件中的其他实质性要求
	
	


四、投标函（格式）

致：盐城工业职业技术学院
根据贵方的2020-068S号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户： 

投标人授权代表姓名（签字）： 

投标人名称（公章）： 

日           期：________年____月____日

五、开标一览表（格式）

	项 目 编 号
	2020-068S

	项 目 名 称
	盐城工业职业技术学院对校园节能监控平台建设项目

	项目投标报价：（大写）                       ，小写：                      

	项目负责人：       

	质保期：

	项目实施时间（供期或工期）： 


填写说明：

开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

供应商名称（公章）：
                                              日期：       年   月   日

六、投标产品配置及分项报价表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

	1
	2
	3
	4

	货物名称及规格、型号
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	 


法定代表人或授权代表签字：

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各谈判供应商按投报的分包分别列表。
七、技术参数响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：       

	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

八、商务条款响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：        

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交货时间
	合同签订后     天内 
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	投标货币
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	其他
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：

技术方案、服务承诺、培训承诺等

十、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

 （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

                 法定代表人签名：

                   单位名称（盖章）：

                      年    月    日
1
 

