# 盐城工业职业技术学院信息中心机房精密空调运维服务询价公告

项目概况

盐城工业职业技术学院信息中心机房精密空调运维服务 招标项目的潜在投标人应在盐城工业职业技术学院招标网站获取招标文件，并于 2025年5月21  日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

# 一、项目基本情况

项目编号：2025ZX-019

项目名称：盐城工业职业技术学院信息中心机房精密空调运维服务

采购方式：询价(符合要求情况下,低价中标）

预算金额：2.5万/年

采购需求：拟对学校精密空调（依米康 SCA362U 2台）运维全包服务进行采购。具体采购参数要求见附件，采购人保留对上述采购范围及内容进行适当调整的权利。

合同履行期限：服务期三年

付款方式：服务费一年一付。服务期满一年，考核验收合格后支付全年服务费用。考核不合格可以拒绝支付服务费并有权终止双方服务合同。

本项目不接受联合体投标，不接受近期（一年内）无正当理由放弃我校采购项目中标资格的单位投标。

# 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度（2024年）的财务报表（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.本项目的特定资格要求：

（1）投标单位指派的现场运维工程师应具有中华人民共和国特种作业操作证（作业类型：制冷与空调作业）证书（有效期内）。需提供证书复印件以及该现场运维工程师自本项目招标公告发布之日起前一个月的本单位为其缴纳的社会保险缴费记录证明，复印件加盖投标单位公章。

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

# 三、获取采购文件

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日

地点：盐城工业职业技术学院招标网站

方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见盐城工业职业技术学院招标网站公告附件。

售价：免费

# 四、响应文件提交

提交时间：2025年5月21日9点30分（北京时间）

地点：盐城工业职业技术学院解放南路285号图文信息中心六楼605信息中心办公室

# 五、公开期限

自本公告发布之日起3个工作日

# 六、其他补充事宜

- 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城工业职业技术学院”招标采购网发布的信息更正公告。响应文件制作份数要求：正本份数：1份，副本份数：2份。

- 中标后需缴纳金额（人民币）：3000元作为履约保证金，待三年合同期满后无息退回。

- 报价须包括所有运维费、安装调试费、人工费、税费和管理费等所有费用，供应商须出具与其营业执照名称相一致的增值税发票。

- 经评委认定，报价明显低于成本价的，评委有权要求其做出合理解释，若理由不充分可作为无效标处理。

- 中标后，中标单位无正当理由弃标，一年内不接受其参与学校的任何采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：　盐城工业职业技术学院

地    址：　江苏省盐城市解放南路285号

联系人：    李老师

联系电话：　0515-88583922

#### 项目需求

一、项目用途、预期效果或要求

信息中心机房两台依米康SCA362U精密空调分别与2018年、2020年购置，主要用途为保障信息中心机房温度、湿度满足国家电子信息系统机房设计规范要求，满足IT设备稳定运行的温湿度环境。

主要维保目标如下：

1、校园信息化平台保障：通过日常巡检、养护降低精密空调设备故障率，为学校信息化网络平台、弱电网络运行提供保障。

2、设备老化预防：最先购买的空调至今使用已经近7年，最近的一台也已使用近5年。通过日常设备健康点检、运维，可实现空调设备故障预防，老化件、损耗件提前主动性更换，降低空调故障宕机概率，提升空调运行效率及寿命。

3、日常养护设备性能提升：定期空调系统、维护，设备灰尘污染清理提升制冷效率等。

4、设备安全隐患预防：机房中的设备需要稳定可靠的电源、制冷环境，如果电源或空调出现故障，可能会对机房中的设备造成影响。此外，机房中的设备还可能存在火灾等安全隐患，需要进行定期检查和维护。

5、提升设备日常管理效率：为了确保机房设备的正常运行和数据的可靠性而进行的必要维护和保养工作。通过定期的维保工作，可以及时发现并解决设备存在的问题，延长设备的使用寿命，提高设备的运行效率，确保机房的正常运行。

二、项目具体技术要求

1、服务内容

- 全包服务：包括配件、人工等所有费用。投标人对招标方的机房专用空调进行全包服务方式。投标人通过对招标人精密空调的日常维护以及维修等服务手段， 使招标人的设备正常、安全的运行。在服务期限内，空调机所有零部件（如室外风扇、 膨胀阀、温度控制器、LP 开关、过流保护器、干燥过滤器、电磁阀、相序保护器、压力继电器、接触器、上水阀等）在使用中发生损坏，如需更换配件，把投标人应在 3 日内提供配件并更换，配件费及相关工具租赁费用由维保方承担。所需的氟里昂也由投标人负责承担。投标人承担全部维保费用。以上所更换的设备配件必须与原系统所使用的设备配件品牌型号保持一致，不可擅自更换，如遇到有配件停产情况应先告知甲方进行协商，得到甲方允许再进行更换。

- 巡检周期：投标人每季度实地对机房空调设备系统巡不少于1次，每季度对各系统例行养护调优出具维护总结报告，每次维护、巡检需及时将结果反馈给甲方，以保障机房各系统和设备的正常运行。

- 配件更换及其它（强制性）：每台精密空调加湿罐每年至少更换2次，滤网至少更换2次，外机至少清洗2次。

三、考核办法及标准表格

| 考核办法及标准表格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考核要素和评估内容及其标准 | 评分 | 备注 |
| 服务响应时间（30分） | 根据对甲方提出报修、现场服务、投诉等情况，对乙方的响应时间进行评分:接到报修电话1小时内到达现场，小故障现场解决，大故障承诺3日内解决。每响应不及时一次扣5分；如超过10日不能解决故障扣30分，甲方有权单方面终止合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的一切损失。(因不可抗力情况出现的响应不及时情况不扣分) |  |  |
| 故障排除时间（30分） | 根据对乙方到达现场后，排除故障的时间进行评分:每次故障排除时间在4个小时内得30分, 每出现一次超时情况扣5分。 |  |  |
| 配件更换（30分） | 根据乙方提供的配件服务进行评分:根据甲方的要求及时更换配件。如不能及时提供配件或提供非原厂生产的配件，发生一次情况扣5分。 |  |  |
| 服务态度（10分） | 1、工作认真得4分；服务热情周到得2分；到场服务遵守甲方管理规定得2分；现场维保服务后，保持现场整洁得2分。 |  |  |
| 综合得分 |  |  |  |

#### 附件：

### 资信证明文件要求

文件1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2 上一年度（2024年）财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6 法人授权书(法人投标也需填写，不可只盖章）

文件7报价表

文件8询价文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

以上文件均需加盖单位公章，正本一份副本两份

本

盐城工业职业技术学院

信息中心机房精密空调运维服务

投 标 文 件

投标人名称:                      (盖法人章)

法定代表人或委托代理人:        (签字或盖章)

日期：        年    月    日

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

供应商名称（公章）：

日期：____年____月____日

### 参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位名称（公章）：

授权代表签字：

日期：年月日

### 法人授权书（格式）

本授权书声明：______________公司的_________（法定代表人姓名）_________职务代表本公司授权_________（被授权人的姓名）_________(职务)为本公司的合法投标代表，就参加   （编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

- 日    期：

盐城工业职业技术学院信息中心机房精密空调运维服务报价表

#### （2025ZX-019）

| 名称 | 品牌规格 | 运维服务 | 单位 | 数量 | 单价（元/年） | 总价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息中心机房精密空调运维服务 | # 依米康 SCA362U | # 详情见项目需求 | 台 | 2 |  |  |

备注：

1、本次报价为全费用报价，包含运维费、安装调试费、人工费、税费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。

报价单位：（公章）

授权代表：（签字）

联系电话：

2025年  月  日