
盐城工业职业技术学院信息中心UPS蓄电池更新询价公告

项目概况

 盐城工业职业技术学院信息中心UPS蓄电池更新采购项目的潜在投标人应在盐城工业职业技术学院招标采购网获取招标文件，并于 2026年6月23日9点（北京时间）前递交投标文件。

项目基本情况

项目编号：2026ZX-033
项目名称：盐城工业职业技术学院信息中心UPS蓄电池更新
采购方式：询价（满足招标要求的情况下，低价中标）
最高限价：4.48万元
质保服务期：3年。
采购需求：拟对信息中心UPS蓄电池更新项目进行采购，本项目为 UPS 蓄电池更新一体化服务，包含旧电池拆除清运、新电池供货安装、旧电池合规无害化处置全流程。具体采购参数要求见询价文件，采购人保留对上述采购范围及内容进行适当调整的权利。 
本项目不接受联合体投标（具有HW31 废铅蓄电池收集、处置资质的企业除外），不接受近期（一年内）无正当理由放弃我校采购项目中标资格的单位投标，不接受近三年内在我校招标采购活动中围标串标的单位投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度（2025年）的财务报表（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日

地点：盐城工业职业技术学院
方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见盐城工业职业技术学院招标采购网公告附件。

售价：免费

四、响应文件提交

提交时间：2026年6月23日9点前（北京时间）

地点：盐城工业职业技术学院解放南路285号图文中心605室
五、公开期限

自本公告发布之日起3个工作日

六、其他补充事宜

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城工业职业技术学院招标采购网”发布的信息更正公告。响应文件制作份数要求：正本份数：1份，副本份数：2份。本项目接受邮寄，邮寄地址：解放南路285号盐城工业职业技术学院；邮寄联系人：李老师（信息中心）；接收电话0515-88583922。邮寄时请备注：招标文件（以快递签收时间为准，快递风险自行承担，逾期或密封不完整的不予接收）
2、报价须包括人工费、税费、服务费、安装调试费等为完成本项目的所有费用。不得高于预算金额，否则为无效报价。中标后供应商须出具与其营业执照名称相一致的正规发票。

3、经评委认定，报价明显低于成本价的评委有权要求其作出合理解释，若理由不充分可作为无效标处理。

4、中标后，中标单位无正当理由弃标，一年内不接受其参与学校的任何采购活动。
七、采购人信息
1.采购人信息

名    称：盐城工业职业技术学院

地    址：江苏省盐城市解放南路285号

项目联系人：李老师  

联系电话：0515-88583922
项目需求及售后要求

一、项目名称：盐城工业职业技术学院信息中心UPS蓄电池更新服务。

二、预算金额：4.48万
三、采购内容及技术要求

1、采购内容：

（1）类型要求：64节 12V-100Ah铅酸蓄电池，以旧换新；更新电池生产日期距到货日期不得超过半年时间。

（2）尺寸要求：新电池尺寸（长、宽、高）不得超过“原电池架”适配单个电池极限尺寸，确保与“原电池架”匹配适用；（施工安装过程中发现不适配的情况，由成交供应商自行承担更换电池架所产生的任何费用）

（3）兼容要求：新电池需支持并能够无缝兼容接入原艾默生（维谛）UPS不间断电源 APM 150 主机等相关设备，确保接入后整个UPS系统能稳定、正常运行；

（4）本次项目为 UPS 蓄电池更新一体化服务，包含旧电池拆除清运、新电池供货安装、旧电池合规无害化处置全流程。

2、UPS电池详细参数要求如下：

	序号
	功能及技术指标
	参数要求

	1
	额定电压
	12V

	2
	额定容量（10 小时率）
	100Ah 

	3
	功率（15 分钟率）
	360W/单格

	4
	壳体
	ABS

	5
	寿命
	设计浮充寿命：10~12年/25℃

	
	
	循环寿命：>60 次（15min 恒功率 100%DOD）

	6
	短路电流
	2500A

	7
	最大放电电流
	1000A（5 秒）

	8
	内阻（完全充电态）
	大约 3.5mΩ

	9
	工作温度范围
	-15-45℃

	10
	最大充电电流
	25A

	11
	重量
	≥27.5KG

	12
	自放电
	<2%/月

	13
	其它
	1、需提供电池泰尔检测报告，提供复印件并加盖投标人公章；（投标时需提供此项检测报告，否则为无效标书）

2、本项目产生的废旧铅酸蓄电池属于危险废物（HW31 900-052-31），投标人自身若无危废处置资质，中标后 7个工作日内，须向采购人提交由具备 HW31 废铅蓄电池收集、处置资质的第三方危废企业出具的针对本项目的废旧电池处理承诺函原件；随承诺函一并提交的材料包含第三方有效期内《危险废物经营许可证》复印件（加盖处置企业公章）；投标人逾期未提交合规有效的第三方处理承诺函及配套资质材料的，视为中标人履约能力不达标，采购人有权取消其中标资格、没收履约保证金，并重新组织采购；
3、保证本次更换的电池产品是合同中规定的、全新、同一批次、未使用过的原装合格正品，并提供原厂工程师安装调试服务；
4、签订合同前，中标人须提供原厂出具 3 年硬件质保承诺书。投标人承诺所供蓄电池质保服务期不少于 3 年，质保服务期内提供 24 小时免费上门维修服务；质保服务期届满后可长期提供维保技术支持。质保服务期内任一电池单体出现质量缺陷，须免费更换该单元全部蓄电池，更换电池为合同约定全新同批次原装正品。


四、质保服务期
合同约定质保服务期限为三年。
五、验收及付款方式

合同签订项目实施完成后运行20个工作日内对项目进行验收，验收合格后付合同总价的90%；余款质保服务期满后根据售后服务情况付合同总价的10%。
附件：

资信证明文件要求

文件1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2 上一年度（2025年）财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6 法人授权书(法人投标也需填写，不可只盖章）

文件7泰尔检测报告（复印件）

文件8报价表

文件9询价文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

以上文件均需加盖单位公章，正本一份，副本两份

    本
盐城工业职业技术学院信息中心UPS蓄电池更新 
投 标 文 件
投标人名称:                      (盖法人章) 
法定代表人或委托代理人:        (签字或盖章) 
日期：        年    月    日
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下设备和主要专业技术能力：
主要设备有：
主要专业技术能力有：
供应商名称（公章）：
日期：____年____月____日
参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位名称（公章）：

 授权代表签字：

日期： 年  月  日

法人授权书（格式）
本授权书声明：______________公司的_________（法定代表人姓名）_________职务代表本公司授权_________（被授权人的姓名）_________(职务)为本公司的合法投标代表，就参加   （编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：                             

            职    务：
            单位名称：
            地    址：

投标代表（被授权人）签字：
            职    务： 
            单位名称： 
            地    址： 

           投标人（单位公章）：
           日    期： 

盐城工业职业技术学院信息中心UPS蓄电池更新报价表

（2026ZX-033）
	名称
	基本要求
	单位
	数量
	单价
	总价
	更新电池品牌

	UPS蓄电池更新
	详见项目需求
	项
	1
	
	
	

	合计
	人民币 (大写)：　　　　　　　圆整             

	质保及服务承诺
	


备注：

报价需要包含项目的人工费、税费、服务费、安装调试费等相关为完成本项目的所有费用。

需提供电池泰尔检测报告，提供复印件并加盖投标人公章；（投标时需提供此项检测报告，否则为无效标书）
本项目为 UPS 蓄电池更新一体化服务，包含旧电池拆除清运、新电池供货安装、旧电池合规无害化处置全流程。

                                供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

联系方式：

日期：      年   月   日



