盐城工业职业技术学院

招标文件
　

招标编号：GYWZZB2017-002
　

　

盐城工业职业技术学院物资设备管理处 制

二○一七年四月二十八日

目 录

第一部分 公开招标采购文件
第二部分 投标人须知

A投标人

B招标文件

C投标文件

D投标文件及样品彩页的递交

E开标及评标

F授予合同

第三部分 投标书格式

1封面格式
2投标书格式

3投标报价明细表
4售后服务承诺

5技术要求响应表
第四部分 资格证明文件

1法人代表授权书

2企业法人营业执照

3税务登记证

4产品鉴定书

5生产许可证

6投标企业资格报告

7产品彩页

第五部分  技术参数要求

第1部    公开招标采购文件
根据学院的要求，按照我院有关文件规定，拟对学院的信息技术中心机房环境监控系统招标项目进行公开招标采购，欢迎具有相应供货或完成项目能力的供应商或制造商参加投标。
1、招标编号： GYWZZB2017-002
2、招标内容：信息技术中心机房环境监控系统公开招标项目。详见附录:

3、供货时间及地点：具体时间以合同签订供货时间为准。盐城工业职业技术学院。

4、投标起始时间：2017年4月28日至2017年5月22日,逾期不候。
5、报名费用：现金人民币叁佰元整（￥300.00元）（购买标书同时交款，此款不予退还。）
6、报名地点及时间：盐城工业职业技术学院物资设备管理处。（盐城市解放南路285号、盐城市职教园区内）。

7、报名要求：报名时请有意参加本次采购的供应商委派本单位工作人员携带单位介绍信(盖章)、法人代表授权书原件（盖章）、有效身份证件原件、企业法人营业执照原件、税务登记证原件、组织机构代码证原件投标现场供招标单位检验。并提供上述材料盖有单位公章的复印件交招标单位保存。

8、投标保证金：人民币：壹万元整 （￥10000.00元）；（注：保证金在送达标书前汇入我院账户，开户名称：盐城工业职业技术学院，账号：1109660309000007449 ，开户行：盐城市工行盐渎支行，不收现金。未中标的其保证金在公布中标情况后退还，中标后又退出以及无法签订合同的其保证金不予退还。中标单位的保证金在安装培训完成后一周后退还。

9、付款条件及方式：
付款条件：乙方向甲方出具的货物税务发票必须是正式合法的，且应保证甲方在使用时不受第三方的指控。

 设备到我院安装、培训完成，验收合格后两周内，支付合同总金额的90％。另5％待一年后视质保和售后服务情况支付。其余5％待质保期满后视质保和售后服务情况支付。中标人投标保证金在安装培训验收完成后一周后退还，未中标单位投标保证金在公布中标情况后退还。中标后撤标或者不能按规定签订合同、不能按规定时间安装培训的，保证金不退还。
10、投标截止时间：2017年5月22日下午16：00正准时截止接收投标文件。投标人应于2017年5月22日下午16:00前准时将按照本采购文件要求打印装订好的投标文件一式叁份[正本一份（须注明），副本二份]密封好并在密封封口处加盖单位公章骑缝章后送至投标地点，逾期送达的投标文件将不予接受。

11、投标地点：盐城工业职业技术学院物资设备管理处。

开标时间：由盐城工业职业技术学院根据情况确定，投标方不需在现场。

开标地点：同投标地点。
12、招标信用要求：我院招标采用信用一票否决制。投标人有下列情况之一的，投标无效；给招标方造成损害的，应承担相应经济责任与法律责任。
1) 提供虚假材料的；

2) 采用不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

3) 与其它投标人恶意串通的；

4) 中标后，无正当理由不与招标方签订合同的；

5) 其它违反法律法规给招标方造成损害的。

13、本招标文件的解释权归招标方。投标人在投标前务必认真阅读本招标文件全部内容。在招标发布时间到投标截止时间内，投标人对本《招标函》有疑问，请及时通过书面正式材料与招标方联系。

联系电话：0515-88588707
投标联系人：张老师

地 址：盐城工业职业技术学院物资设备管理处
第二部份 投标人须知

A 投 标 人
1．合格投标人的范围
1．1 凡具有法人资格，有生产或供应能力、注册资金在100万元以上，提供三份以上环境监控系统合同原件，且有相关设施供应能力的企事业单位均可参加投标（如果投标货物实行生产许可证制度，应有生产许可证）。

1．2 允许在中国注册的外国独资或中外合资，合作企业，以其在中国境内生产的产品参加投标。

1．3 投标人提供的设备或产品必须是原装全新、符合招标文件规定技术参数、具有中国有关部门注册或检验或商检及生产厂家质量合格证明的设备和产品。
1．4 投标人应遵守有关的国家法律、法令和条例。。
2．投标委托
2．1 如投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》（原件；格式见第四部分资格证明文件）。
3．投标费用
3．1 无论投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

B 招标文件
4．招标文件
4．1 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

4．2 投标人应详细阅读招标文件的全部内容,不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

5．招标文件的澄清
5．1 投标方对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与招标方进行技术问题交流时，可用书面、电话等形式通知招标人，但通知不得迟于开标时间前二个工作日使招标方收到。招标方应用书面、电话、公告等形式作出答复，并有权在认为有必要的情况下将答复内容包括不标明问题查询的来源的原提出问题分发给所有取得同一采购文件的投标人。
6．招标文件的修改
6．1 在投标截止时间前，招标人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。
6．2 对招标文件的修改，招标人将以书面、公告、电话的形式通知已购买招标文件的每一投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
6．3 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标人。
C 投标文件
7．投标文件计量单位
7．1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8．投标文件的组成
8．1 投标文件应由投标书和资格证明文件两部分组成。
8．2 投标书部分应包括：

（1）封面格式

（2）目录

（3）投标书格式

（4）投标报价表

（5）货物简要说明一览表

（6）售后服务承诺

（7）投标设备偏差表

8．3 资格证明文件（复印件，原件备查）

（1）法人代表授权书

（2）企业法人营业执照

（3）税务登记证
（4）产品鉴定书

（5）生产许可证（实行生产许可证制度的产品提交）

（6）投标企业资格报告；
（7）合同原件

9．投标内容填写说明
9．1 投标文件按统一格式填写，装订成册。

9．2 投标分项一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

10．投标说明及投标书附件的编制及编目
10．1 投标书附件由投标人视需要自行编制。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

10．2 投标书附件可以包含以下内容：

（1）产品组成系统说明，产品主要技术数据和性能的详细描述及提供产品样本或彩页；

（2）关键元器件明细表（包括制造厂名和国别）；

（3）产品制造、安装、验收标准；

（4）详细的交货清单；

（5）特殊工具及备件清单；

（6）投标人推荐的供选择的配套货物表；

（7）投标人提出的合理化建议（如对招标货物的规格、性能、材质、配套货物提出更为合理的替代方案等）；

（8）产品的技术服务和售后服务的内容及措施；

（9）招标文件要求填写的各种表格。

11．投标报价
11．1 所有投标均以人民币报价。

11．2 投标人要按投标货物数量、价格表（统一格式）的内容填写产品单价、总价（总价中包含安装调试费、运输费、培训费、税金、风险金等直到验收合格所发生的一切费用）及其他事项，并由法人代表或授权代表签署。

11．3 对于非标准货物的投标，还应填报报价明细表（表格式由投标人自行设计）。

11．4 投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币计入总报价中。

11．5 如遇本须知第10．2．条情况，引起价格变动时，应加以详细说明。除此以外，招标人不接受任何选择报价，对每一种投标方案只允许有一个报价。

11．6 最低报价不能作为中标的保证。

12．投标保证金
12．1 投标人应提供人民币：壹万元整（￥10000.00元）；

 12．2 投标保证金由各投标人在投标当日投标前按照招标方的要求提供。

12．3 未按第12．2条要求提交投标保证金的投标将被视为无效投标。

12．4中标单位投标保证金在安装培训验收完成后一周后退还。
12．5未中标单位投标保证金在公布中标情况后退还。
12.6中标后撤标或者不能按规定签订合同、不能按规定时间安装培训的，保证金不退还。

12．7 投标保证金的交付人和投标人的名称必须一致，否则将认为其投标无效。
13．投标文件的有效期
13．1 自开标日起60日内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

13．2 在特殊情况下，招标人有权可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、电话或公告的形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
14．投标文件的签署及规定
14．1 组成投标文件的各项资料（本须知第8条中所规定）均应遵守本条。

14．2 投标人应填写全称，同时加盖印章。

14．3 投标文件必须由法人代表或授权代表签署。

14．4 投标文件一式叁份。其中正本一份和副本贰份。如果正本与副本不符，以正本为准。
14．5 投标文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。

14．6 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

14．7 投标文件由于字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自行负责。

D 投标文件及样品彩页的递交
15．投标文件的密封及标记
15．1 投标文件应按以下方法分别装袋密封。

15．2 投标文件密封袋内装投标文件正副本共叁份。封口处应有投标全权代表的签字及投标单位公章。封皮上写明招标编号、招标项目名称、投标人名称，并注明“开标时启封”字样。
15．3 将全部投标文件（投标文件密封袋。“投标分项一览表”密封袋及投标人认为有必要提交的其他资料，投标保证金除外）包装完好，封皮上写明招标人邮政编码、名称、地址、招标编号、投标人名称、地址、邮政编码、投寄人。
15．4 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封概不负责。

15．5 投标人在递交投标文件的同时须提供样品的彩页。
16．投标截止时间
16．1 投标文件必须在投标截止时间前派人送达到指定的投标地点。

16．2 招标人推迟投标截止时间时，应以书面、公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
16．3 在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人拒绝接收。

17．投标文件的修改和撤回
17．1 投标以后，如果投标人提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达招标人者，招标人可以予以接受。但不退还投标文件。
17．2 投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达招标人，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明招标编号）”和“开标时启封”字样。
17．3 撤回投标应以书面或传真的形式通知招标人。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以送达招标人或邮电到达日戳为准。
17．4 开标后投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。

E 开标及评标
18．开标
18．1 招标人按招标文件规定的时间、地点主持开标。开标仪式由招标人主持，评标委员会参加。

18．2 开标时由监标人和全体招标小组成员查验投标文件密封情况，确认无误后由监标人拆封。

18．3 招标人在开标仪式上公布投标人的名称、投标货物名称等但投标价格除外，招标人将做好评标记录。
19．对投标文件的初审
19．1 初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求，内容是否完整，价格构成有无计算错误，文件签署是否齐全及验证保证金。

19．2 初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

（1）如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价。

（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。

（3）投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

19．3 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指投标货物的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正、但招标人将允许修改投标中不构成重大偏离的,微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

19．4 招标人对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

20．投标的澄清
20．1 招标人有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照招标人通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。
20．2 必要时招标人可要求投标人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。

20．3 投标人对投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。
21．评标
21．1 招标人根据招标软件特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。

（1）投标文件质量等均符合招标文件要求；（2）有良好的执行合同能力和售后服务承诺；

2 评标原则:采用综合评分法。

评分按价格、技术、商务三大部份进行，总分为100分(数字将保留小数点后二位)，分值分布为：
A、价格部分评分标准（满分70分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分70分，其他投标人的报价统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价/投标报价)×70，计算分数时四舍五入取小数点后两位。

B、技术部分评分标准（满分20分）
根据招标文件要求的技术参数与指标，评价投标产品是否符合招标要求，性价比是否最高，由评委打分。本项最终得分为各评委小计得分的算术平均值，并取小数点后的2位数。
C、商务部分评分标准（满分10分）
商务部分分服务计划及承诺、业绩两部分

C1、服务计划及承诺部分评分标准（满分5分）
对本次投标的设备质量、售后服务承诺(应包括供货计划，售后服务响应时间、响应方式、维护期限、服务热线及服务人员的安排，保修期满后的维修服务的收费标准等)、培训方案及相关服务措施等。
C2、业绩部分评分标准（满分5分）
业绩：投标人具有同类项目业绩案例的，每项合同2分，最高得5分。要求提供合同复印件并加盖公章。
C＝C1＋C2
本项最终得分为各评委小计得分的算术平均值，并取小数点后的2位数。
以上各项评分因素分数之和为评审总得分，总分=A+B+C  其中：A为价格部分得分、B为技术部分得分、C为商务部分得分。
21．2中标条件：

评审总得分最高的投标人为中标候选供应商，次之为中标备选供应商。得分相同时，按投标报价由低向高顺序排列。得分且投标报价相同的，按服务情况优劣顺序排列。
22．评标过程保密
22．1 从开标之日起，到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。
22．2 在评标期间，投标人企图影响招标人的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。
F 授予合同
23．最终审查
23．1 最终审查的对象是招标项目的拟中标人，即意向授予合同的最低评标价标的投标人。

23．2 最终审查的内容是对拟中标人的产品进行产品性能、技术状况、生产条件、产品质量，投标人资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其他问题作进一步的考察。
23．3 最终审查的方式：

（1）对拟中标人进行询问。

（2）提供所需的有关资料。

24．招标人在授标时有变更数量的权力
在向中标人传达中标通知时，招标方有权变更数量和服务的内容。
25．招标人接受和拒绝任何或所有投标的权力
尽管有第21．3条规定，为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标人中标的权力，并对所采取的行为不说明原因。
26．中标通知
26．1 在投标有效期内，招标人以电话通知所选定的中标人。

26．2 当中标人按第27条规定与需求方签订中标经济合同后，招标人将向其他投标方发出落标通知。招标人对落标的投标人不作落标原因的解释。
27．签订合同
27．1 中标人应按招标方规定的时间、地点与其签订采购合同，否则按开标后撤回投标处理。

27．2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。
28．供贷及时间要求

28.1中标人按合同签订之日起20个工作日内送至招标方指定地点。设备经过验收合格后方可安装调试。验货时中标人应提供产品原厂合格证明。
28.2中标人交付货物并安装调试合格后5日内进行验收，验收合格，双方签署验收单。如果发现质量问题，中标方必须调换同品牌、同配置、同价格的商品。
第三部份 投标书格式（范本）

1、封面格式

	　

　

投 标 书
采购编号：
　　

　　项 目 名 称：

　　投 标 单 位：

　　投标单位全权代表：
　
投标单位：　　　　　　（公章）
　　

年 　　月　　日


2投　标　书 格式
致：________________________________

　根据贵方为___________________________________项目招标采购货物及服务的投标邀请_____________________

（招标编号），签字代表______________________（全名、职务）经正式授权并代表投标人____________________（投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本一式____份。
1. 开标一览表 

2. 投标价格表 

3. 货物简要说明一览表 

4. 按投标须知第14、15条要求提供的全部文件 

5. 资格证明文件 

6. 投标保证金，金额为人民币____________________元。 

7. 据此函，签字代表宣布同意如下：
1．所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为人民币____________________元。 

2．投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3．投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4．其投标自开标日期有效期为________________个日历日。
5．如果在规定的开标日期后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解不一定要接受最低价格的投标或受到的任何投标。
7．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄至：
地址：_____________________________邮编：___________

电话：_____________________ 传真：___________________

投标人代表性名、职务：_______________________________

投标人名称（公章）：__________________________________

日期：______年___月___日                全权代表签字：_________________
　3投标报价明细表

投标单位名称（公章）：                           招标编号：GYWZZB2017- 002                货币单位：人民币
	序号
	设备名称
	技术规格
	选用品牌、型号
	单位
	数量
	单价
	合计
	指标响应情况

	1、门禁系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	双门磁力锁
	带信号双门磁力锁≥280KG
	　
	把
	1
	　
	　
	　

	2
	门禁读卡器
	密码、刷卡读卡器
	　
	台
	1
	　
	　
	　

	3
	开门按钮
	开门按钮
	　
	个
	1
	　
	　
	　

	4
	单门门禁控制器
	单门门禁控制器、控制1个门
	　
	台
	1
	　
	　
	　

	5
	IC卡
	门禁卡
	　
	个
	10
	　
	　
	　

	6
	门禁整合监控
	门禁系统必须能整合到机房环境监控系统中，并受控制；也可单独使用。
	　
	项
	1
	　
	　
	　

	门禁系统价格汇总：             元
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.视频监控系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	室内红外彩色半球摄像机
	IP红外网络半球摄像机，≥300万像素，焦距：3-8.5mm(2.8x)定焦、1/2.8英寸CMOS红外照射30米
	海康DS-2CD
	个
	4
	　
	　
	　

	2
	网络硬盘录像机
	4路IP网络嵌入式硬盘录像机，4路视频输入、1路音频输入，1个网络接口；免费提供SDK开发包
	海康     DS-7804N
	台
	1
	　
	　
	　

	3
	大容量硬盘
	监控专用硬盘4T
	希捷
	块
	1
	　
	　
	　

	4
	视频整合监控
	通过摄像头的SDK开发包进行二次开发整合监控、在动环软件中实现集中监控
	
	项
	1
	　
	　
	　

	视频监控系统价格汇总：          元
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.嵌入式监控工作站
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	嵌入式监控工作站主机
	≥16路开关量输入接口；≥8路开关量输出接口；数字化传输模拟量采集通道不低于255路；≥4路RS485数字通讯接口，2路100Base-T RJ45以太网口,内置30min后备续航电源
	　
	台
	1
	　
	　
	　

	2
	数字化温、湿度传感器
	数字化温湿一体、温度精度<0.5℃、湿度精度<3%RH、前端液晶显示，RS485上联，
	　
	个
	4
	　
	　
	　

	3
	三相电力监测仪
	三相电力参数监控：电压、电流、功率、频率、功率因数、有功功率、无功功率、电度计量，RS485上联
	　
	个
	1
	　
	　
	　

	4
	UPS联动整合监控模块组
	主机的状态、输入、输出电压、电流、频率、功率因数、逆变器状态、负载、电池状态、旁路状态、报警等进行监控
	　
	个
	1
	　
	　
	　

	5
	普通空调联动整合监控模块组
	通过普通空调的遥控器进行红外学习编码进行监控，控制空调的远程开关机、来电自启动、运行状态的监控，温度越过一定范围时自动打开空调降温、温度恢复正常后自动关机
	　
	个
	2
	　
	　
	　

	6
	漏水检测控制模块
	绳式不定位水浸传感器组、含≥5米水浸线
	　
	套
	3
	　
	　
	　

	7
	短信报警模块
	GSM短信报警模块、插入手机卡大卡进行报警
	　
	套
	1
	　
	　
	　

	8
	声光报警器
	当机房内出现异常情况时通过声光报警器进行声光闪光报警
	　
	台
	1
	　
	　
	　

	9
	文本框弹出报警
	当机房内出现异常情况时，监控软件自动弹出窗口进行提示报警，更直观的提示管理人员
	　
	项
	1
	　
	　
	　

	10
	3D仿真图示定位告警界面定制
	根据机房布局画出3D图，在图上面显示出各个传感器的位置，出现异常则在图上面闪烁变红进行报警
	　
	套
	1
	　
	　
	　

	11
	监控平台主控软件
	对各个环境监控工作站主机进行监测/调控/报警/处置策略的部署与集中监测控管；与移动通讯网互联实现短信报警、电话报警短信控制；视频中心监控管理软件；具有知识产权；免费开放第三方接口；
	　
	套
	1
	　
	　
	　

	11
	管线及辅材
	线槽线管、网线、视频信号线、电源线等
	国产优质
	批
	1
	　
	　
	　

	监控工作站价格汇总：          元
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	投标（含税）总价：
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	投标（含税）总价金额大写：
	　
	　
	　
	　
	　
	　


注：此表是样表，可以根据实际情况增加
投标方代表签名：                      日期：                                  

4售后服务承诺
	　序号
	质量保障措施及服务内容
	供应商承诺

	1
	运输方式
	

	2
	交货时间
	

	3
	安装、调试服务
	

	4
	免费换货期限
	

	5
	免费上门服务期限
	

	6
	免费质保期
	

	7
	质保期内产品故障服务响应时限
	

	8
	上门时间
	

	9
	故障修复时限
	

	10
	耗材供应响应时限
	

	11
	供应商提出的其他承诺
	


5.技术要求响应表
各投标单位在响应以上《投标报价明细表》时，还需对以下技术偏离表中的各项技术指标予以响应，须点对点应答。
加“★”项指标为必须满足项，不满足作废标处理。
	序  号
	名  称
	招标要求
	投标响应
	偏离情况

	1
	环控产品
	★须提供环境监控系统3年原厂质保函（或要求的承诺书）
	
	

	1
	环控软件平台
	★软件自主知识产权：软件需要有自主知识产权；拒绝组态软件，以免除供货商不能独立处理售后、系统维护以及后续扩容、升级问题；质保期内须提供免费软件升级服务。
	
	

	
	
	厂家须提供中华人民共和国国家版权局认证的软件著作权登记证书复印件。
	
	

	2
	
	★环控软件免费提供第三方数据共享接口。
	
	

	3
	
	误报率：在硬件及监控设备本身正常时，系统的误报率要求小于0.1%
	
	

	4
	
	★通过手机APP（Android、ios）客户端进行远程访问、查看、并可远程控制设备的开启、关闭，如远程开关门等、视频通过手机查看
	
	

	1
	嵌入式主机
	★核心采集设备必须为嵌入式、免维护一体化设计；拒绝采用工控机、PC机等X86模式。开关量输入接口/输出接口≥16路；数字化传输模拟量采集通道≥255路；宽压、宽频双电源冗余配置，内置30min后备续航电源；≥4路RS485数字通讯接口，≥2路100Base-T RJ45以太网口，≥2路SFP光纤接口。
	
	

	2
	
	数据采集传输方式要求：监测数据的采集传输要求全部在可能的最前端完成数字化。监测量信号应避免采用模拟量信号传输，拒绝采用或部分采用模拟量采集传输方式，以免除信号衰减、电磁干扰影响。
	
	

	1
	门禁系统
	门禁控制器支持485；读卡器支持485信号
	
	

	2
	
	开门方式：支持密码、非接触IC卡
	
	

	
	
	门禁管理软件免费提供第三方数据共享接口。
	
	

	1
	视频监控
	摄像头：130万像素，红外半球
	
	

	2
	
	NVR: 网络视频接入≥4路；存储≥4T
	
	

	3
	
	免费提供SDK开发包
	
	


注：对于本技术要求响应表，投标人须对照招标技术要求，逐条说明所提供货物和服务已对其做出了实质性的响应，并申明与招标要求条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被否决的风险。

投标人名称（公章）:                       
法定代表人或授权代表（签名）：                                    日期：                              
　第四部分 资格证明文件
（1）法人代表授权书

（2）企业法人营业执照

（3）税务登记证

（4）产品鉴定书

（5）生产许可证（实行生产许可证制度的产品提交）
1法人代表授权书
（招标机构）_____________________：
　　现委派______________参加贵方组织的__________招标活动，全权代表我单位处理招标的有关事宜。
　　附授权代表情况：
　　姓　　名：_______年　龄：_______性　别：_________
　　身份证号：________________________________
　　职　　务：_______________邮　编：________________
　　通讯地址：______________________________________
　　电　　话：_______________电　挂：_______________

单位名称： （公章）　　　　　　　　　　　　　　　　法人代表： （签章）

　　本授权书有效期：_________年________月__________日至_____________年___________月___________日

2企业法人营业执照复印件
3 税务登记证
4、产品鉴定证书复印件
5生产许可证实行许可证制度的，还须提供生产许可证影印件。
6投标产品彩页

第五部分  技术参数要求

盐城工业职业技术学院信息技术中心机房环境监控系统招标项目要求

1.供货厂商资质要求
（1）★厂家须提供软件自主知识产权证书复印件。免费提供第三方数据共享接口；拒绝组态软件，以免除供货商不能独立处理售后、系统维护以及后续扩容、升级问题；质保期内须提供免费软件升级服务。
（2）厂家须提供中华人民共和国国家版权局认证的软件著作权登记证书复印件。
（3）厂家须提供相关部门对软件的检测检验报告证书复印件。
2.系统要求
（1） 实现对机房电力供配、UPS、精密空调、消防等关键动力保障、环境保障以及设备的集中化、自动化、综合化和网络化的实时远程集中状态监测、预警、报警和状态远程查询、通报，及必要的设备远程控管。
（2）电子地图（3D仿真）显示，令操作人员一目了然。参数实时动态显示，界面完全汉化，用户可按自己的意愿构造完美的人机交互界面；系统提供丰富的控件及控件库可供用户自己组态，所有控件的大小、颜色等属性均可自己设置；支持多窗口显示。
（3）场地布局，设备照片或图片直接显示屏幕上，场景逼真，鼠标控制，在图形环境中，以窗口和控件的方式构造应用系统，用户只要有简单计算机软件操作知识，稍加培训，即可胜任所有操作。
（4）机房主监控设备要求采用集成度高、全数字、免维护的嵌入式动力环境视频综合监控工作站，各个监测通信子模块必须采用工业级硬件产品。
（5）监测数据的采集传输要求全部在可能的最前端完成数字化。监测量信号应避免采用模拟量信号传输，以免除信号衰减、电磁干扰影响。
（6）系统软硬件设计采用模块化结构，便于扩展和维护，系统软硬件结构均应支持后续各级机房、设备间的平滑扩展接入。
（7）系统软件支持C/S和B/S 浏览监控模式，支持手机、平板电脑在Android、ios系统上登录；提供第三方数据共享接口。
（8）强大的数据管理功能，实时数据可以通过列表和实时曲线直观动态显示，历史数据可以定期备份和报表,长期保存,并可用历史曲线显示任意一天的数据情况,例如最大值、最少值和平均值。
（9）用户可自定义报警级别及图形、颜色、声音、电话等报警方式，同一事件可设置一种或多种报警方式。发生报警事件后，用户可以通过界面操作、电话、短信等方式确认报警事件。
（10）界面自动轮播功能，监控软件分为多个子界面系统，每个子界面系统设定时间间隔自动播放下一界面，系统投到液晶显示屏上，集中循环播放。
（11）文本框弹出报警，当机房内出现异常情况时，监控软件自动弹出窗口进行提示报警，更直观的提示管理人员。
（12）为了保障视频监控系统与环监控系统的一致性，机房视频监控系统必须连接到环境监控系统中，必须在环境监控系统软件界面中集中体现出来，并且支持视频系统独立运行；门禁管理系统必须与监控系统进行联动，在软件中集中监控与管理；
（13）系统应配置主要设备生产厂家专有的软件平台，不得使用第三方平台。主要设备生产厂家具有中华人民共和国国家版权局认证的软件著作权登记证书和相关部门对所用软件的检测检验报告证书，须提供复印件。
3.监控内容
（1）配电监测系统
在机房配电柜上安装电量监测仪。其中电流监测用电流互感器变换后再由电量仪测量。电量监测仪自带RS-485通讯接口，可以直接与多串口扩展单元连接。实时显示并保存各监测参数的数值。实时设定修改电压、电流的上限值与下限值，当监测的电压或电流超过设定的允许值时，系统诊断为有故障（报警）事件发生，监控主系统发出报警。
实时监测配电柜主进线的相电压、相电流、相功率、频率、功率因素等，过压、低压告警。
（2）UPS 监测系统
通过UPS厂家提供的智能通讯接口及通讯协议，实时显示并保存各UPS 通讯协议所提供的能远程监测的运行参数和各部件状态。采集UPS各种运行数据及状态信息，经过处理后的数据发布到对外数据接口，集中监控平台或监控客户端直接读取监控服务器对外数据接口的数据，实现UPS的在线实时监控。
系统采用模块化结构，后期增加UPS时只需添加相应设备即可，整体无需做任何改动。
实时显示并保存各UPS通讯协议所提供的能远程监测的运行参数和各部件状态。实时判断UPS的部件是否发生报警，当UPS的某部件发生故障或越限时，嵌入式监控服务器系统（监控软件平台）发出短信，声音报警。
监控内容：输入相电压，输出相电压，旁路相电压，输入相电流，输出相电流，旁路相电流，单节电池电压，单节电池电流，输出频率，系统负载，输入电压越限，输出电压越限，输出频率越限，过载，电池工作模式，旁路工作模式，单节电池电压高，单节电池电压低，系统报警，整流器报警，逆变器报警，系统关机，旁路电压超限等。
（3）普通空调监控系统
通过普通空调的遥控器进行红外学习编码进行监控，控制空调的远程开关机、来电自启动、运行状态的监控，温度越过一定范围时自动打开空调降温、温度恢复正常后自动关机。
（4）温湿度监测系统
在天花板内安装温湿度传感器，以电子地图方式实时显示并记录每个温湿度传感器所检测到的室内温度与湿度的数值，并可设定每个温湿度传感器的温度与湿度的上限与下限值。当任意一个温湿度传感器检测到的数据超过设定的上限或下限时， 

（6）漏水监测系统
对机房内漏水实时监控。漏水监控系统须采用耐腐蚀，高灵敏度的漏水控制器和漏水检测绳，实时检测每一处可能产生漏水的地方，一旦有水泄漏碰到感应设备，感应设备通过传感器将漏水信号及时地输送到监控系统，并在第一时间报警。
（9）视频系统
机房视频监控系统必须连接到动力环境监控系统中，必须在动力环境监控系统软件界面中集中体现出来，并且支持视频系统独立运行。
（10）门禁系统
机房门禁系统必须连接到动力环境监控系统中，必须在动力环境监控系统软件界面中集中体现出来，并且支持门禁系统独立运行。
4.环控系统硬件及软件技术指标
（1）硬件技术指标
①产品集成度、可靠性要求：机房主监控设备要求采用集成度高、全数字、免维护的嵌入式动力环境视频综合监控工作站，以尽量少的产品数量、连线数量、连接点数量实现全部功能，尽量减少工程安装点、系统维护检修点和故障隐患点。 
②★嵌入式采集设备结构要求：核心采集设备必须为嵌入式、免维护一体化设计；拒绝采用工控机、PC机等X86模式。开关量输入接口/输出接口≥16路；数字化传输模拟量采集通道≥255路；宽压、宽频双电源冗余配置，内置30min后备续航电源；≥4路RS485数字通讯接口，≥2路100Base-T RJ45以太网口，≥2路SFP光纤接口。
③产品网络通讯上联设计要求：网络接口型设备均应支持光口、电口双介质，均应支持双网址、双网段的双网热备通讯。
④数据采集传输方式要求：监测数据的采集传输要求全部在可能的最前端完成数字化。监测量信号应避免采用模拟量信号传输，拒绝采用或部分采用模拟量采集传输方式，以免除信号衰减、电磁干扰影响。
⑤网络安全性要求：网络安全层面具有较强的防攻击能力；环控系统服务器采用研化工控机。
（2）软件技术要求
①应用管理：系统软件应支持中心、分中心、值班室的分区、分级授权监控，支持消防、安防、空调等专项分类授权监控。
②运行模式：软件应在支持C/S客户端监控模式的同时兼容支持B/S浏览监控模式。
    ③数据接口：提供第三方数据共享接口。    
    ④用户管理：合理的用户权限设计与授权管理。
⑤数据中心所有集中监控软件子系统必须为统一的一体化管理平台，必须为同一品牌产品，不得采用多品牌产品集成拒绝组态软件，以免除供货商不能独立处理售后、系统维护以及后续扩容、升级问题。
    ⑥软件需要有自主知识产权，以免因版权问题而引发不必要的纠纷。
⑦分级报警：系统支持分级报警，当报警信息发送给管理人员后，如果在一定时间内没有进行回复或处理，系统自动隔一定时间后再发送报警信息给更高级别权限的管理人员，以此类推到最高权限超级管理员。
⑧报警准确性：为了防止系统出现误报警，报警系统必须具备延时过滤报警功能，以保证报警的准确性。在硬件及监控设备本身正常时，系统的误报率要求小于0.1%。
⑨为了便于集中展示管理，动环监控系统需要有故障报警中心，专门实时显示机房内出现异常的问题，包含：待处理问题、处理中问题、处理完毕三个模块，管理人员通过故障大盘可以直观的看到是否有报警及报警处理的进度。
⑩★移动手机安卓、苹果的App客户端访问，通过手机客户端进行设置后可以访问查看监控系统的所有数据，并且能远程控制开关门禁、空调等设备。
5、配置清单一览表
	盐城工业职业学院数据中心机房环境监控系统设备购置详细清单

	序号
	设备名称
	功能描述
	品牌
	单位
	数量
	备注

	1、门禁系统
	
	　
	　
	　
	

	1
	双门磁力锁
	带门磁信号≥280KG
	融智兴华、艾默生、柏克
	把
	1
	　

	2
	门禁读卡器
	密码、非接触式刷卡
	融智兴华、艾默生、柏克
	台
	1
	　

	3
	开门按钮
	开门按钮
	融智兴华、艾默生、柏克
	个
	1
	　

	4
	单门门禁控制器
	单门门禁控制器、控制1个门；
	融智兴华、艾默生、柏克
	台
	1
	

	5
	IC卡
	门禁卡
	融智兴华、艾默生、柏克
	个
	10
	　

	6
	门禁整合软件
	门禁系统必须能整合到机房环境监控系统中，并受控制；也可单独使用。
	融智兴华、艾默生、柏克
	套
	1
	

	2.视频监控系统
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	室内红外彩色半球摄像机
	IP红外网络半球摄像机，≥300万像素，焦距：3-8.5mm(2.8x)定焦、1/2.8英寸CMOS，红外照射30米
	海康DS-2CD
	个
	4
	视频界面需要整合到动环监控界面中，实现集中监控

	2
	网络硬盘录像机
	4路IP网络嵌入式硬盘录像机，4路视频输入、1路音频输入，1个网络接口，直接上连交换机
	海康     DS-7804N
	台
	1
	在监控软件中集中展示

	3
	大容量硬盘
	监控专用硬盘4T
	希捷
	块
	1
	　

	4
	视频整合监控
	通过摄像头的SDK开发包进行二次开发整合监控、在动环软件中实现集中监控
	融智兴华、艾默生、柏克
	项
	1
	　

	3.嵌入式监控工作站
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	嵌入式监控工作站主机
	≥16路开关量输入接口；≥8路开关量输出接口；数字化传输模拟量采集通道不低于255路；≥4路RS485数字通讯接口，≥2路100Base-T RJ45以太网口,内置30min后备续航电源
	融智兴华、艾默生、柏克
	台
	1
	嵌入式、免维护、续航电源、双电源冗余供电+安全级别和服务器一致

	2
	数字化温、湿度传感器
	数字化温湿一体、温度精度<0.5℃、湿度精度<3%RH、前端液晶显示，RS485上联
	融智兴华、艾默生、柏克
	个
	4
	带液晶显示屏机柜

	3
	三相电力监测仪
	三相电力参数监控：电压、电流、功率、频率、功率因数、有功功率、无功功率、电度计量，RS485上联
	融智兴华、艾默生、柏克
	个
	1
	监控总市电

	4
	UPS联动整合监控模块组
	主机的状态、输入、输出电压、电流、频率、功率因数、逆变器状态、负载、电池状态、旁路状态、报警等进行监控
	融智兴华、艾默生、柏克
	个
	1
	　

	5
	普通空调联动整合监控模块组
	通过普通空调的遥控器进行红外学习编码进行监控，控制空调的远程开关机、来电自启动、运行状态的监控，温度越过一定范围时自动打开空调降温、温度恢复正常后自动关机
	融智兴华、艾默生、柏克
	个
	2
	　

	6
	漏水检测控制模块
	绳式不定位水浸传感器组、含≥5米水浸线
	融智兴华、艾默生、柏克
	套
	3
	其中两台普通空调各配一套,纯水机位置一套

	7
	短信报警模块
	GSM短信报警模块、插入手机卡大卡进行报警
	融智兴华、艾默生、柏克
	套
	1
	　

	8
	声光报警器
	当机房内出现异常情况时通过声光报警器进行声光闪光报警
	融智兴华、艾默生、柏克
	台
	1
	　

	9
	文本框弹出报警
	当机房内出现异常情况时，监控软件自动弹出窗口进行提示报警，更直观的提示管理人员
	融智兴华、艾默生、柏克
	项
	1
	　

	10
	3D仿真图示定位告警界面定制
	根据机房布局画出3D图，在图上面显示出各个传感器的位置，出现异常则在图上面闪烁变红进行报警
	融智兴华、艾默生、柏克
	套
	1
	　

	11
	监控平台主控软件
	对各个环境监控工作站主机进行监测/调控/报警/处置策略的部署与集中监测控管；与移动通讯网互联实现短信报警、电话报警短信控制；视频中心监控管理软件
	融智兴华、艾默生、柏克
	套
	1
	具有知识产权；免费开放第三方接口；

	11
	管线及辅材
	线槽线管、网线、视频信号线、电源线等
	国产优质
	批
	1
	　


备注：1、环控系统是一个有机的整体，如所需的而未在上表中列出零部件应视为本项目的一部分，应该免费提供，以确保整个系统运行正常。
      2、除了监控系统个别设备采用单一品牌外，其它的设备原则上采用同一品牌投标，如使用多品牌设备请免费提供无缝集成。
      3、报价含原厂工程师安装调试等一切费用。
6、其它要求

（1）服务承诺和质保要求
承诺本项目免费质保不少于3年，主要设备提供3年原厂质保，终身维修。质保期内软件系统提供免费升级服务。
（2）技术服务要求
①提供永久技术支持，免费提供技术咨询服务。
②提供7*24服务，紧急情况维修人员在6小时内必须赶到现场。
③所投产品必须均为原厂正宗原装产品（包括软硬件系统和在标配基础上增加的配件也必须为原厂原配），产品要符合国家质量检测标准。随机配件、资料以及软件齐全。服务或其任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控。
④提供操作及维护人员免费培训服务，免费提供使用和维修中文手册。
技术支持：李老师  0515-88583923


